Zestawienie maszyn i urządzeń technologicznych dla przepompowni sieciowych oraz nowego ciągu technologicznego.

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA I PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
|  |  | szt. |
|  | PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE |  |
|  | Przepompownia P1 2 szt. o parametrach jak pompy FLYGT NP3085.160SH/255 + szafa sterująca ujęta w AKPiA żeliwne przystosowane do zaworu płuczącego; Medium: ścieki i osady Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 2 szt - Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym, Wykonanie: żeliwo. 2 szt - Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 4 szt - Tuleja gumowa do prowadnic 2” 4 szt – Prowadnice 2”ze stali nierdzewnej AISI316 - Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania wirników o niskiej sprawności typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; - Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; - Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; - Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - pompa wyposażona w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; - Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów montowanych na rurociągu tłocznym; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 5 l/s do Q=15 l/s przy podnoszeniu H=15,1m do H=5,7m; - Sprawność hydrauliczna w punkcie najwyższej sprawności nie mniejsza niż 62,3 %; - Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=2,4 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 2900 obr/min.; - Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC; - Pompa wyposażona w kabel o długości nie mniejszej niż L=10m; - Masa pompy do 70 kg | 1 kpl.. |
|  | Przepompownia P2A 2 szt. o parametrach jak pompy Flygt NP3127.161SH/246 + szafa sterująca ujęta w AKPiA Korpus pompy przystosowany do zaworu płuczącego; Medium: ścieki i osady Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 2 szt - Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym, Wykonanie: żeliwo. 2 szt - Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 4 szt - Tuleja gumowa do prowadnic 2” - szt – Prowadnice 2”ze stali nierdzewnej AISI316 - Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania wirników o niskiej sprawności typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; - Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; - Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; - Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - pompa wyposażona w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; - Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów montowanych na rurociągu tłocznym; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 5 l/s do Q=25 l/s przy podnoszeniu H=35,3m do H=15,4m; - Sprawność hydrauliczna w punkcie najwyższej sprawności nie mniejsza niż 63,3 %; - Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=7,4 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 3000 obr/min.; - Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC; - Pompa wyposażona w kabel o długości nie mniejszej niż L=10m; - Masa pompy do 150 kg | 1 kpl. |
|  | Przepompownia P2B 2 szt. o parametrach jak pompy FLYGT NP 3102.160 SH/255 + szafa sterująca ujęta w AKPiA Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego; Medium: ścieki i osady Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 2 szt - Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym, Wykonanie:żeliwo. 2 szt - Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 4 szt - Tuleja gumowa do prowadnic 2” 4 szt – Prowadnice 2”ze stali nierdzewnej AISI316 - Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania wirników o niskiej sprawności typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; - Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; - Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; - Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - pompa wyposażona w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; - Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów montowanych na rurociągu tłocznym; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 5 l/s do Q=25 l/s przy podnoszeniu H=24,8m do H=6,7m; - Sprawność hydrauliczna w punkcie najwyższej sprawności nie mniejsza niż 61 %; - Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=4,2 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 3000 obr/min.; - Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC; - Pompa wyposażona w kabel o długości nie mniejszej niż L=10m; - Masa pompy do 110 kg | 1 kpl. |
|  | Przepompownia P3 2 szt. o parametrach jak pompy FLYGT NP 3102.160 SH/255 + szafa sterująca ujęta w AKPiA Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego; Medium: ścieki i osady Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 2 szt - Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym, Wykonanie:żeliwo. 2 szt - Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 4 szt - Tuleja gumowa do prowadnic 2” - szt – Prowadnice 2”ze stali nierdzewnej AISI316 - Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. W pompach nie dopuszcza się stosowania wirników o niskiej sprawności typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; - Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; - Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; - Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - pompa wyposażona w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; - Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów montowanych na rurociągu tłocznym; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 5 l/s do Q=25 l/s przy podnoszeniu H=24,8m do H=6,7m; - Sprawność hydrauliczna w punkcie najwyższej sprawności nie mniejsza niż 61 %; - Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=4,2 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 3000 obr/min.; - Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC; - Pompa wyposażona w kabel o długości nie mniejszej niż L=10m; - Masa pompy do 110 kg | 1 kpl. |
|  | Przepompownia P4 2 szt. o parametrach jak pompy FLYGT DP3085.183MT/474 + szafa sterująca ujęta w AKPiA Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego; Medium: ścieki i osady Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 2 szt - Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym, Wykonanie:żeliwo. 2 szt - Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 4 szt - Tuleja gumowa do prowadnic 2” 4 szt – Prowadnice 2”ze stali nierdzewnej AISI316 - Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności; - Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; - Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; pompa wyposażona w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwy - dla środowiska w przypadku powstania wycieku, - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; - Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów montowanych na rurociągu tłocznym; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 5 l/s do Q=18 l/s przy podnoszeniu H=5,7m do H=2,1m; - Sprawność hydrauliczna w punkcie najwyższej sprawności nie mniejsza niż 37 %; - Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=2 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; - Pompa wyposażona w kabel o długości nie mniejszej niż L=10m; Masa pompy do 80 kg | 1 kpl. |
|  | Przepompownia P5 1 szt. o parametrach jak pompa FLYGT DX 3069.180 MT/232 + szafa sterująca ujęta w AKPiA Medium: ścieki i osady Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 1 szt - Adapter do instalacji P, DN65 dla pompy 3069 do prowadnic 1 szt - Stopa sprzęgająca DN 65 z owierconym wylotem kołnierzowym - Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN65, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności; - Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; - pompa wyposażona w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 4 l/s do Q=9,5 l/s przy podnoszeniu H=12,7m do H=8,6m; - Sprawność hydrauliczna w punkcie najwyższej sprawności nie mniejsza niż 34 %; - Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=2,4 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 2900 obr/min.; - Pompa wyposażona w kabel o długości nie mniejszej niż L=10m; - Masa pompy do 50 k | 1 kpl. |
|  | Przepompownia P8 2 szt. o parametrach jak pompy FLYGT DP3085.183MT/474 żeliwna; przystosowana do zaworu płuczącego, Medium: ścieki komunalne, Tmax=40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach 2 szt - Stopa sprzęgająca DN 80 z owierconym wylotem kołnierzowym. Wykonanie: żeliwo. 2 szt - Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej AISI316 4 szt - Tuleja gumowa do prowadnic 2” - szt – Prowadnice 2”ze stali nierdzewnej AISI316 - Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności; - Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; - Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180ºC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - pompa wyposażona w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; - Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania; nie dopuszcza się stosowania układów montowanych na rurociągu tłocznym; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q= 5 l/s do Q=18 l/s przy podnoszeniu H=5,7m do H=2,1m; - Sprawność hydrauliczna w punkcie najwyższej sprawności nie mniejsza niż 37 %; - Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=2 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; - Pompa wyposażona w kabel o długości nie mniejszej niż L=10m; - Masa pompy do 80 kg | 1 kpl. |
|  | STACJA ZLEWNA I ZBIORNK RETENCYJNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH |  |
|  | Naprawa najazdu stacji zlewnej | 1 kpl. |
|  | Pompa zatapialna w zbiorniku ścieków dowożonych, dozujące ścieki na sitopiaskownik. Parametry techniczne pompy stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 316); - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; - Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; - Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. EN-GJL-250. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC; - Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250; - Parametry pompy: Qmin= 4,3 l/s przy Hp=9,5 m przy sprawności hydraulicznej nie mniejszej niż = 29,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=1,9 kW; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 m3/h do Q=36 l/s; - Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW; - Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; - Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; - Pompa wyposażona w kabel L=10 m; - Masa pompy do 80 kg; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji; - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów; - Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125-140 st.C; - Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym; - Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. - Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. | 1 szt. |
|  | Aeratory Rozpraszające ASD w zbiorniku ścieków dowożonych. Parametry techniczne: - średnica aeratora: 100 mm - wysokość aeratora: 1,0 m - wykonanie: stal kwasoodporna 0H18N9 grubości 2 mm | 4 szt. |
|  | Zawór odcinający | 1 szt. |
|  | Sonda hydrostatyczna | 1 szt. |
|  | Krata koszowa + wciągnik elektryczny z awaryjnym napędem ręcznym | 1 szt. |
|  | Instalacje i rurociągi technologiczne | 1 kpl. |
|  | Prowadnice ze stali kwasoodpornej | 4 szt. |
|  | OCZYSZCZANIE MECHANICZNE |  |
|  | Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków surowych - sitopiaskownik Parametry techniczne sita: - przepustowość 15 l/s - średnica oczka: 2 mm - moc zainstalowana: 1,50 kW - wykonanie materiałowe: - obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 316 Parametry techniczne piaskownika: - przepustowość: 15 l/s - efektywność usuwania piasku dla średnicy ziarna≥0,2 mm równa 90-95% - moc zainstalowana: 0,37 kW | 1 kpl. |
|  | TECHNOLOGICZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW |  |
|  | Pompa zatapialna ścieków surowych. Parametry techniczne pompy: - Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej suchej - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; - Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; - Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. EN-GJL-250. - Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250; - Parametry pompy: Qmin= 7,9 l/s przy Hp=8,6 m przy sprawności hydraulicznej nie mniejszej niż = 46,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=2,0 kW; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 m3/h do Q=36 l/s; - Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW; - Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; - Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; - Pompa wyposażona w kabel L=10 m; - Masa pompy do 80 kg; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji; - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów; - Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125-140 st.C; - Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym; - Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjny Pompa wyposażona w stopę sprzęgającą wraz z górnym uchwytem rur prowadnic. W komplecie z silnikiem (wraz z sondą wilgotności do kontroli szczelności) oraz 10 m kabla. | 3 szt. |
|  | Sonda hydrostatyczna | 1 szt. |
|  | Prowadnice ze stali kwasoodpornej, kolektor zbiorczy przepompowni | 1 kpl. |
|  | REAKTOR BIOLOGICZNY |  |
|  | Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe Parametry techniczne: - średnica śmigła: 210 mm - prędkość obrotowa śmigła: 695 obr/min - moc nominalna silnika: 0,37 kW - zasilanie:3 *400 V - klasa izolacji silnika: F - stopień ochrony silnika: IP 68 - ciężar mieszadła:28,2 kg - uszczelnienie: dwustopniowe uszczelnienie mechaniczne z buforową komorą olejową - wykonanie: - obudowa silnika: stal kwasoodporna, żeliwo szare i sferoidalne - śmigło: 3-łopatowe samooczyszczające - typ silnika: chłodzony mieszanym medium Wyposażenie dodatkowe –prowadnica z własną wciągarką, kolumna prowadnicy ze stali kwasoodpornej, konstrukcja wsporcza do mocowania mieszadła ze stali kwasoodpornej. | 1 szt. |
|  | Aeratory przerzutowe - cyrkulacyjne ASD Parametry techniczne: - średnica aeratora: 200 mm - wysokość aeratora: 4,5 m - wykonanie: stal kwasoodporna 0H18N9, grubości 2 mm | 1 szt. |
|  | Aeratory napowietrzające i odsysające ASD Parametry techniczne: - średnica aeratora: 200 mm - wysokość aeratora: 4,5 m - wykonanie: stal kwasoodporna 0H18N9, grubości 2 mm | 9+3 = 12 szt. |
| - K | Konstrukcja wsporcza do ASD ze stali kwasoodpornej (13 szt.) | 1 kpl. |
|  | Złoża Biologiczne Parametry techniczne: - typ: panelowy - powierzchnia rozwinięta: ok. 100 m2/m3 - długość panelu: 106 cm - szerokość panelu: 106 cm - wysokość panelu: 20 cm - zdolność zasiedlenia biomasą:4,8 kg/szt. - ciężar netto: 12 kg/szt. - wykonanie: PE lub PP | 120 szt. |
|  | Stelaże do złóż biologicznych (1 kpl. zawiera 120 jedn.) | 1 kpl. |
|  | Sonda tlenowa | 1 szt. |
|  | Sonda stężenia osadu | 1 szt. |
| - Z | Zadaszenie zbiornika reaktora | 1 kpl. |
|  | Rurociągi technologiczne | 1 kpl. |
|  | STACJA DMUCHAW |  |
|  | Dmuchawy wraz z obudowami dźwiękochłonnymi dostarczające powietrze do reaktora, retencyjnego zbiornika ścieków dowożonych oraz zbiornika osadów nadmiernych. Parametry techniczne: - wydajność: ok. 5,61 m3/min - ciśnienie: 5,50 mbar - silnik elektryczny: - moc silnika: 7,50 kW - napięcie: 400V, 50 Hz - klasa ochrony: IP 55 - przystosowany do współpracy z falownikiem, - z zabezpieczeniem termicznym PTC - zapotrzebowanie mocy: 6,70 kW | 2 szt. (1 + 1) |
|  | Rurociągi powietrza | kpl. |
|  | OSADNIK WTÓRNY |  |
|  | Kształtka dekantacyjna Parametry techniczne: - średnica rury: 160 cm - wykonanie materiałowe: PCV | 1 szt. |
|  | Rura centralna z deflektorem Parametry techniczne: wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna 0H18N9 | 1 szt. |
|  | Przelew Parametry techniczne: - wykonanie materiałowe: stal kwasoodporna 0H18N9 | 1 szt. |
|  | Pompka zraszacza + osprzęt Q=4,16 l/s; H=8 m Parametry techniczne: - moc silnika: 0,55 kW - medium: ścieki oczyszczone | 1 szt. |
|  | System odprowadzania ciał pływających | 1 szt. |
|  | POMPY OSADU |  |
|  | Pompy do recyrkulacji i odprowadzenia osadu nadmiernego Parametry techniczne: - medium: osady - rodzaj pompy: suchostojąca w ustawieniu poziomym - wirnik: śrubowo - odśrodkowy - wydajność :4,2 dm3/s - wysokość podnoszenia: 8,0 m s.w. - moc silnika: 1,50 kW - zabezpieczenia:. - wykonania materiałowe głównych elementów: - obudowa: żeliwo szare GG 25, - wirnik: żeliwo sferoidalne GGG 60, - stożek ssawny: żeliwo szare GG 25. Wolny przelot kulowy 50 mm. Pompa posadowiona na rampie wsporczej. | 2 szt. |
|  | # ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO |  |
|  | # System dekantacji z pompą do zlewania wód nadosadowych Parametry techniczne: - medium: woda nadosadowa - wydajność : 4,16 l/s - wysokość podnoszenia: 8,00 m s.w. | 1 kpl. |
|  | Aeratory napowietrzające ASD Parametry techniczne: - średnica aeratora: 100 mm - wysokość aeratora: 1,0 m - wykonanie: stal kwasoodporna 0H18N9 o grubości 2 mm | 3 szt. |
|  | Konstrukcja wsporcza do ASD ze stali kwasoodpornej (3 szt.) | 1 kpl. |
|  | Zawór odcinający | 1 szt. |
|  | Sonda hydrostatyczna | 1 szt. |
|  | Zbiornik ZON żelbetowy o pojemności 50 m3, średnicy 3,70 m, wysokości 5,20 m | 1 szt. |
|  | STACJA ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU NADMIERNEGO |  |
|  | - Prasa MONOBELT NP 08AD Parametry techniczne: - wydajność hydrauliczna: 3- 5 m3/h - moc napędów: 2,61 kW - Półautomatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu CMP Parametry techniczne: - rodzaj polielektrolitu: emulsja - moc zainstalowana: 1,05 kW - mieszadło - pompa - pojemność zbiornika: 1000 dm3 | 1 kpl. |
|  | Linia higienizacji osadu - Przenośnik Parametry techniczne: Moc – 1,10 kW, 400 V - Zasobnik wapna Parametry techniczne: - Elektrowibrator - 0,035 kW, 400 V - Dozownik wapna Parametry techniczne: - silnik: 0,25 kW, 400 V - materiał: stal nierdzewna - Wentylator odpylający Parametry techniczne: - silnik: 0,06 kW, 400 V | 1 kpl. |
|  | STUDZIENKA POMIAROWA |  |
|  | Studnia pomiarowa z przepływomierzem elektromagnetycznym | 1 kpl. |
|  | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH |  |
|  | Pompa zatapialna ścieków oczyszczonych. Parametry techniczne pompy: - Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej suchej - Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych; - Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; - Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. EN-GJL-250. - Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250; - Parametry pompy: Qmin= 7,0 l/s przy Hp=15,6 m przy sprawności hydraulicznej nie mniejszej niż = 55,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=2,4 kW; - Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 m3/h do Q=36 l/s; - Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW; - Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW; - Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.; - Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; - Pompa wyposażona w kabel L=10 m; - Masa pompy do 80 kg; - Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji; - Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); - Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów; - Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; - Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; - Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125-140 st.C; - Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym; - Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi. Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Pompa wyposażona w stopę sprzęgającą wraz z górnym uchwytem rur prowadnic. W komplecie z silnikiem (wraz z sondą wilgotności do kontroli szczelności) oraz 10 m kabla. | 2 szt. |
|  | Sonda hydrostatyczna | 1 szt. |
|  | Prowadnice ze stali kwasoodpornej | 4 szt. |
|  | INSTALACJA DOZOWANIA KOAGULANTU |  |
|  | Stacja dozowania PIX składająca się ze zbiornika z PEHD o pojemności 1m3, pompki dozującej membranowej napędzanej elektromagnesem o mocy 30 W. Parametry techniczne pompki: - wydajność max: ok. 7,5 l/h, - wysokość podnoszenia 3,5 m s.w. | 1 kpl. |
|  | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY |  |
|  | Agregat prądotwórczy na przyczepie – awaryjne zasilanie oczyszczalni oraz przepompowni liniowych | 1 kpl. |
|  | ELEKTRYKA I AUTOMATYKA |  |
|  | Elektryka, automatyka i sterowanie wg specyfikacji – załącznik 7 do PFU | 1 kpl. |
|  | INNE |  |
|  | Ciągnik NOWY 3 cylindrowy, 2,9 l i mocy znamionowej 75 KM o następujących parametrach: - przekładnia PowerReverser 24/12, półbieg Hi-Lo, 40km/h; - rewers elektrohydrauliczny; - dwie pary hydrauliki; - dwie prędkości wałka 540/540 eco; - ogumienie 420/85R30 & 320/85R24; - kabina operatora wentylowana i ogrzewana z klimatyzacją; - fotel pneumatyczny; - fotel pasażera; - przednie błotniki; - lusterka zewnętrzne; - pneumatyka; - udźwig tylnego podnośnika 1800kg; - tylny podnośnik z regulacją pozycyjną, regulacją siłową i regulacją prędkości; - EHR – elektryczny układ szybkiego podnoszenia i opuszczania tylnego podnośnika; - przedni TUZ z dwiema parami hydrauliki z przodu; - pompa hydrauliczna o wydatku 66 l/min; - oświetlenie robocze; - światło ostrzegawcze; - napęd na 4 koła; - obciążniki na koła tylne - GWARANCJA 5 lat Ładowacz czołowy ŁC SNR 200 : - widły do palet; - łyżka uniwersalna o szerokości 2 m; - konstrukcja wsporcza; - joystick do sterowania; - amortyzator drgań; - udźwig nominalny na osi obrotu 1200 kg; - wysokość podnoszenia 3,4 m; | 1 szt. |
|  | Beczka asenizacyjna 5 m3 o parametrach: - Pojemność zbiornika 5000L, - Kompresor (wydajność 5300l/min) - Wąż ssący 4" / Ø 110 MM / 12 m, - Uchylna łyżka rozlewowa - szerokość rozlewu 14m, - Konstrukcja podwozia ramowa ocynkowana, układ jezdny jednoosiowy, - Zbiornik stalowy cynkowany ogniowowewnętrznie, - Wewnętrzne pierścienie wzmacniające zbiornik, - Bezpiecznik nadmiarowy, - Wzierniki szklane, - Zbiornik przelewowy, - Manowakuometr, - Zawór bezpieczeństwa, - Ręczny hamulec awaryjny, - Zawór pływakowy, - Tłumik - odzyskiwacz oleju, - Instalacja elektryczno-oświetleniowa, - Właz tylny 600mm, - Zaślepiony króciec boczny, - Zaślepiony króciec spustowy 2", - Regulowana mechanicznie stopa podporowa, - Zasuwa hydrauliczna 4", - Zaczep wymienny 50 mm, - Ocynkowane błotniki, - Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania, - Koła 500/50-17. | 1 szt. |
|  | Panele fotowoltaiczne: Moc instalacji – 50 kWp, Ilość paneli – 125 sztuk, Instalacja gruntowa – działka oczyszczalni, Technologia paneli: multikrystaliczna 0,4 kWp/panel. Producent UE | 1 kpl. |
|  | Wymiana licznika oraz przerobienie pomiaru energii z półpośredniego na bezpośredni | 1 kpl. |
|  | Połączenie światłowodowe 4 włókna wraz z materiałem i pomiarami. Obejmuje: –dokumentację, - kabel światłowodowy 12j zewnętrzny 1100 m [z zapasami]. Kabel FO BKT zewnętrzny Z-XOTKtcdD 12J (1x12) SM G652D 250 µm 1500N/1500N Klasa Fca AE08 – przełącznica światłowodowa 12x SC duplex, – spawanie włókien po obu stronach wraz z pomiarami [2x12j], – taśma informacyjna, – prace przygotowawcze, dojazdy, i utylizacja odpadów, - wykop koparką. | 1,1 km |
|  | Udrożnienie rowów melioracyjnych odprowadzających ścieki ( usunięcie zatamowań , odmulenie części rowów na odcinku od wylotu do rzeki | 1 kpl |
|  | Budowa nowego płotu z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych z drutu 6 mm, dostawa-montaż bramy przesuwnej 5 m, wykonanie nasadzeń iglaków | 1 kpl |
|  | Wymiana kotła c.o. na olej opałowy o mocy 22 kW wraz z armaturą oraz 9 grzejników z głowicami termostatycznymi wg. załącznika 8 | 1 kpl. |
|  | Wymiana nagrzewnicy wodnej w instalacji wentylacji hali technologicznej | 1 kpl. |
|  | Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów w budynku oczyszczalni | 900 m2 |
|  | Montaż urządzeń technologicznych | 1 kpl. |
|  | Rozruch technologiczny oczyszczalni | 1 kpl. |
|  | Malowanie elewacji zewnętrznej | 1kpl. |
|  | Wymiana drzwi w pomieszczeniu technologicznym dwuskrzydłowych 9m2, jednoskrzydłowych 2m2 | 3 szt. |
|  | Wymiana armatury sanitarnej w budynku oczyszczalni | 10 szt |
|  | Wymiana opraw oświetlenia terenu na LED | 8 sz. |
|  | Wymiana hydrantu nadziemnego , zasówy DN 80 | 1 kpl. |
|  | Wymiana wentylatora dachowego | 1 szt. |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni: kontener KP- 7 | 1 szt |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni: miernik przenośny wielogazowy | 1 kpl |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni: zestaw bezpieczeństwa (kask, szelki, linka10 m) | 2 kpl. |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni: wentylator do przewietrzania zbiorników | 1 kpl |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni: korki do zatrzymania ścieków dla rurociągów DN160- DN 350 | 2 |
|  | Drabina aluminiowa obciążenie 150 kg | 1 szt. |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni: Pralka automatyczna | 1 |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni: Spawarka inwertorowa 200 A | 1 |
|  | Dostawa urządzeń wyposażenia oczyszczalni; Kosa spalinowa | 1 |

Uwaga:

Urządzenia w zestawieniu zostały dobrane wstępnie. Podane parametry należy traktować jako przybliżone. Ostatecznego doboru urządzeń należy dokonać na etapie sprawdzania Projektu Budowlanego.