PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla zadania pod nazwą:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka”

Radzymin, czerwiec 2022 r.

| Nazwa zamówienia | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka” |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | Tarnawatka 22-604 Tarnawatka Działki o numerach ewidencyjnych: 1) oczyszczalnia ścieków – nr ew. 4/5 obręb 0016, 2) przepompownie ścieków P1, P2A, P2B, P3, P4, P5, P8 |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka |
| Data opracowania | 17 czerwca 2022 r. |
| Autor opracowania: | BIO SYSTEMY Marta Werońska ul. Kossaka 18 05-250 Radzymin |
| Sprawdzający: | mgr inż. Janusz Waś |

| Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |  |  |  |  |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |  |
| 45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów |  |  |  |  |
| 45252100-9 | Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków |  |  |  |  |
| 45252127-4 | Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |
| 45252200-0 | Wyposażenie oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |
| 45232421-9 | Roboty w zakresie oczyszczania ścieków |  |  |  |  |
| 45252140-1 | Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów |  |  |  |  |
| 16700000-2 | Ciągniki |  |  |  |  |
| 34144500-3 | Pojazdy do transportu odpadów i ścieków |  |  |  |  |
| 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowów |  |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |  |  |  |
| Część 1 Opisowa |  |  |  |  |  |
| Część 2 Informacyjna |  |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1 – CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Wstęp	8

1.1.	Zakres i przedmiot zamówienia	8

1.2.	Materiały źródłowe	8

1.3.	Wykorzystanie materiałów	8

2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	9

2.1.	Cel Kontraktu	9

2.2.	Zakres Robót	9

3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	10

3.1.	Lokalizacja	10

3.2.	Możliwość dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo	10

3.3.	Stan istniejący oczyszczalni ścieków	10

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	12

5.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	12

5.1.	Informacje wstępne	12

5.2.	Bilans ścieków	13

5.3.	Oczekiwane efekty przedsięwzięcia	13

5.4.	Opis oczekiwanej technologii	14

6.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań techniczno-technologicznych	15

6.1.	Pompownie sieciowe	15

6.2.	Doprowadzenie ścieków	16

6.3.	Stacja zlewna ścieków dowożonych/zbiornik ścieków dowożonych	16

6.4.	Stopień mechaniczny	17

6.5.	Technologiczna przepompownia ścieków	18

6.6.	Reaktor biologiczny	19

6.7.	System napowietrzania	20

6.8.	Stacja dmuchaw	21

6.9.	Osadnik wtórny	21

6.10.	Pompownia osadu	22

6.11.	Zbiornik osadu nadmiernego	22

6.12.	Stacja odwadniania osadu nadmiernego	23

6.13.	Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych	23

6.14.	Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych	24

6.15.	Przepompownia ścieków oczyszczonych	24

6.16.	Instalacja dozowania koagulantu	24

6.17.	Budynek oczyszczalni ścieków	24

6.18.	Zasilanie energetyczne oczyszczalni	25

6.19.	Drogi, place wewnętrzne, chodniki	25

6.20.	Zasilenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p.poż.	25

6.21.	Sieć wody technologicznej	26

6.22.	Sieci wewnętrzne	26

6.23.	Zieleń	26

6.24.	Ogrodzenie terenu	26

6.25.	Ukształtowanie terenu	26

6.26.	Zagospodarowanie terenu	26

6.27.	Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesów	27

6.28.	Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji	30

6.29.	Wymagane parametry emisji zanieczyszczeń	31

6.30.	Wymagane parametry energetyczne	31

6.31.	Wymagania ochrony przed hałasem	31

6.32.	Odprowadzenie ścieków oczyszczonych	31

6.33.	Pozostałe	31

7.	SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT	32

8.	WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA	33

8.1.	Zakres dokumentacji projektowej	33

8.2.	Format dokumentacji projektowej	33

8.2.1	Wydruki	33

8.2.2	Dokumentacja w formie elektronicznej	33

8.2.3	Liczba egzemplarzy	33

8.3.	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	34

8.3.1.	Wymagania podstawowe	34

8.3.2.	Projektanci	34

8.3.3.	Trwałość projektowanych elementów	34

8.3.4.	Podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe	34

8.3.5.	Projekt budowlany	34

8.3.6.	Projekt wykonawczy	35

8.3.7.	Dokumentacja powykonawcza	35

8.3.8.	Dokumentacje rozruchu	35

8.4.	Przegląd Dokumentacji projektowej	37

8.5.	Pozwolenie na budowę	37

9.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne	38

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót	38

9.1.1.	Określenia i skróty	38

9.1.2.	Przystąpienie do robót	38

9.1.3.	Zgodność Robót z Kontraktem	38

9.1.4.	Zgodność Robót z Normami	39

9.1.5.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	39

9.1.6.	Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót	39

9.1.7.	Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu	40

9.1.8.	Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia	40

9.1.9.	Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych	40

9.1.10.	Fotograficzna dokumentacja budowy	41

9.1.11.	Bezpieczeństwo budowy	41

9.1.12.	Teren Budowy	44

9.1.13.	Oznakowanie Terenu Budowy	45

9.1.14.	Spotkania	45

9.2.	Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń	46

9.2.1.	Wymagania podstawowe	46

9.2.2.	Ochrona przed korozją	46

9.2.3.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom	46

9.2.4.	Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń	46

9.2.5.	Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń	47

9.2.6.	Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń	47

9.2.7.	Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.	47

9.2.8.	Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego	48

9.3.	Sprzęt i maszyny budowlane	48

9.4.	Środki transportu	48

9.5.	Wykonanie Robót	49

9.5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót	49

9.5.2.	Podstawowe zobowiązania Wykonawcy	49

9.5.3.	Polecenia Zamawiającego	50

9.6.	Kontrola jakości	50

9.7.	Program zapewnienia jakości (PZJ)	50

9.8.	Pobieranie próbek	51

9.9.	Badania i pomiary	51

9.10.	Raporty z badań	51

9.11.	Badania prowadzone przez Zamawiającego	51

9.12.	Dokumentacja Budowy	52

9.13.	Dokumenty zapewnienia	52

9.14.	Przechowywanie dokumentów budowy	52

9.15.	Odbiór Robót	52

9.15.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	52

9.15.2.	Odbiór częściowy	53

9.15.3.	Próby Końcowe	53

9.15.4.	Przejęcie Robót	55

10.	Zasady płatności	56

10.1.	Ustalenia ogólne	56

10.2.	Kwoty ryczałtowe	56

11.	Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa Płatności	56

12.	Dokumenty związane	57

CZĘŚĆ 2 – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:	59

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	59

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	59

4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót.	61

4.1.	Rysunki	61

4.2.	Informacje dotyczące wyników badań wodno-gruntowych	61

4.3.	Inwentaryzacja zieleni	61

4.4.	Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących obiektów budowlanych podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom	61

CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ OPISOWA

- Wstęp

  - Zakres i przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót objętych kontraktem pod nazwą: „Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka”

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie Dokumentacji Projektowej;

- uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień;

- uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie pozwolenia jest wymagane;

- wykonanie przebudowy i remontu oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące Kontrakt;

- modernizację przepompowni ścieków sieciowych P1, P2A, P2B, P3, P4, P5, P8 w Tarnawatce;

- wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu;

- przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji;

Kontrakt należy realizować w oparciu o zasadę „zaprojektuj i wykonaj”, o której mowa w art. 31 ust. 2, pkt.2 Prawa Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
Dz. U. 2004 nr 19 poz.177; tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do wykonania Robót. 
Koszty spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia będą uważane za uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

  - Materiały źródłowe

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o:

- informacje Zamawiającego dot. stanu istniejącego;

- wykonany na zlecenie Zamawiającego w 2003 r. projekt budowlany na wykonanie oczyszczalni ścieków w Tarnawatce wraz z dokumentami związanymi;

- koncepcję przebudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Gminie Tarnawatka z marca 2020 r., aktualizacja PFU ze stycznia 2022 r.

- artykuł naukowy „Procesy tlenowo-beztlenowe w cyrkulacyjnym przepływowym reaktorze biologicznym” Z. Sadecka, J. Waś, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,

- artykuł naukowy „ASD – nowa jakość w komorach napowietrzania” Z. Sadecka, J. Waś Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego;

- wizję lokalną w terenie z dnia 10.03.2020 r.;

- wytyczne Zamawiającego.

  - Wykorzystanie materiałów

Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania. Ponadto mogą być wykorzystane i włączone do projektów budowlanych i wykonawczych, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

  - Cel Kontraktu

Celem kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnawatka, powiat tomaszowski, o wielkości i technologii, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty na podstawie sporządzonego przez niego bilansu ilościowego 
i jakościowego ścieków i osadów, z uwzględnieniem wymogów zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Wstępnie oszacowana przez Zamawiającego przepustowość oczyszczalni, zapewniająca odbiór 
i oczyszczanie ścieków z terenu gminy powinna wynosić: Qdśr = 200 m3/d i Qdmax = 260 m3/d.

  - Zakres Robót

Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje następujący zakres robót:

- Naprawa istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z remontem zbiorników retencyjnych ścieków dowożonych;

- Zadaszenie istniejącego zbiornika reaktora biologicznego oraz jego remont, polegający na organizacji:

  - reaktora biologicznego w hybrydowej technologii przepływowej ze złożami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania,

  - osadnika wtórnego z nowym wyposażeniem.

- Wykonanie nowego zbiornika osadów nadmiernych wraz z wyposażeniem;

- Wykonanie nowej suchej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego;

- W istniejącym budynku oczyszczalni:

5.1. nowa instalacja do oczyszczania mechanicznego ścieków ze skratek i piasku (sitopiaskownik), usunięcie istniejącego piaskownika, istniejące sito bębnowe wykorzystane jako awaryjne;

5.2. remont stacji odwadniania i higienizacji osadu;

5.3. wymiana dmuchaw;

5.4. wymiana kotła CO oraz zbiornika CWU na olej opałowy wraz z armaturą, pomp obiegowych ;

5.5. wymiana grzejników wraz z głowicami termostatycznymi;

5.6. wymiana armatury wodociągowej w budynku  ( krany czerpalne);

5.7. wymiana drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w hali technologicznej 2szt.;

5.8. wymiana drzwi wewnętrznych bez ościeżnicy  1 szt.;

5.9. wymiana wentylatora dachowego

5.10. wymiana nagrzewnicy w instalacji wentylacji hali technologicznej;

5.11. malowanie ścian hali technologicznej oraz pozostałych pomieszczeń budynku oczyszczalni;

5.12. malowanie ścian zewnętrznych budynku oczyszczalni

- Remont przepompowni technologicznej;

- Remont punktu pomiarowego (wymiana przepływomierza);

- Remont przepompowni ścieków oczyszczonych;

- Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych sieci technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania oczyszczalni jako całości;

- Remont istniejących przepompowni sieciowych oznaczonych numerami P1, P2A, P2B, P3, P4, P5, P8 (wymiana pomp z armaturą i osprzętem, szaf sterowniczych z wyposażeniem)

- Wymiana licznika na ZMD310 oraz przerobienie pomiaru energii elektrycznej na oczyszczalni z półpośredniego na bezpośredni, konserwacja stacji trafo zasilającego oczyszczalnię;

- Dostawa fabrycznie nowych pojazdów: ciągnik kołowy z ładowaczem czołowym, beczka asenizacyjna na ramie 5m3

- Dostawa wyposażenia oczyszczalni : miernik przenośny tlenu, gazów palnych i wybuchowych ; zestaw bezpieczeństwa 2 kpl.( szelki, linka, kask); wentylator do przewietrzania zbiorników i studni kanalizacyjnych; korki do kanalizacji dla średnic 160-300 mm, drabina aluminiowa 8 m, spawarka inwertorowa 200 A, pralka automatyczna, kosa spalinowa;

- Dostawa kontenera otwartego KP7 z zaczepem hakowym;

- Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy odpowiedniej do zasilania  oczyszczalni.

Uwaga:

W związku z powyższym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmować będzie prace projektowe oraz wykonanie zaprojektowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach Kontraktu Wykonawca przeprowadzi rozruch wykonanych obiektów i instalacji oraz sporządzi instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Lokalizacja

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Tarnawatce, przy ul. Kasztanowej, na działce o numerze ewidencyjnym 4/5, obręb 0016 Tarnawatka Osada, należącej do Zamawiającego.

Przepompownie sieciowe ścieków surowych, podlegające remontowi, zlokalizowane są w Tarnawatce 
i oznaczone są numerami P1, P2A, P2B, P3, P4, P5, P8. Znajdują się one odpowiednio P1 – ulica Kamienna, P2A – ulica Zachodnia/Szkolna, P2B - ulica Zachodnia/Szkolna, P3 – ulica Wesoła/Łąkowa, P4 – ulica Spokojna (obok boiska), P5 – przepompownia przydomowa ulica Wesoła, P8 – ulica Jasna/Lubelska.

W rejonie projektowanej oczyszczalni występują następujące rodzaje gruntu:

– gleba piaszczysta: głębokość 0,00 m÷0,3 m,

– piaski drobnoziarniste średnio zagęszczone: głębokość 0,3-2,7 m ppt., w otworze nr 1 do 3,4 m ppt.

– grunty spoiste plastyczne gliny pylaste: o miąższości 0,6 m,

– grunty spoiste twardoplastyczne gliny pylaste: o miąższości 1,8 m, oprócz otworu nr 1 gdzie miąższość ta wyniosła 0,9 m.

W dokumentacji technicznej badań gruntowych, przedstawiono wyniki z 4 wykonanych odwiertów. Teren nawiercono do głębokości 5,0 m ppt. Wody gruntowe występują na głębokości 3,3 oraz 2,6 m ppt. odpowiednio w otworach 1 i 3. W otworach 2 i 4 stwierdzono sączenie.

  - Możliwość dojazdu w czasie trwania budowy i docelowo

W czasie trwania budowy dojazd do placu budowy jak i później do oczyszczalni możliwy będzie od strony ulicy Kasztanowej.

Obsługa komunikacji kołowej i pieszej odbywać się będzie istniejącym zjazdem publicznym z drogi publicznej – ul. Kasztanowa.

Dojazdy do przepompowni sieciowych ścieków surowych, które podlegają modernizacji możliwe będą od strony dróg gminnych w obszarze miejscowości Tarnawatka.

  - Stan istniejący oczyszczalni ścieków

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków w Tarnawatce jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, o przepustowości projektowanej Qdśr = 200 m3/d.

Wielkość oczyszczalni wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców wynosi według projektu: 3917 RLM. W chwili obecnej oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe, dopływające ciśnieniowo z miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka Tartak, ścieki dowożone z innych, nieskanalizowanych terenów Gminy Tarnawatka i Tarnawatka Tartak oraz osady dowożone z przydomowych oczyszczalni (około 130 sztuk) i osady z oczyszczalni BIOCLERE (3 sztuki o przepustowości 30 m3/d i 1 szt. o przepustowości 60 m3/d).

Oczyszczone ścieki odprowadzane są istniejącym rurociągiem odprowadzającym PVC 200 i istniejącym wylotem do systemu rowów melioracji wodnych: A26 o długości 126 m, rów A o długości 3570 m, rów C40 o długości 830 i rów C o długości 1780 m, mające ujście do rzeki Kryniczki w km 2+350. Wylot ścieków oczyszczonych zlokalizowany jest w km 0+120 rowu A26.

W chwili obecnej Gmina Tarnawatka posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne, znak RLO.6341.45.2019 na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych w ilości Qdśr = 152 m3/d i RLM = 1699. Pozwolenie to wydane zostało na okres 10 lat i ważne jest do 02.09.2023 r.

W związku z przebudową i remontem oczyszczalni, po wykonaniu prac budowlanych, przewiduje się konieczność uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Aktualnie oczyszczalnia jest wysoce wyeksploatowana i wykazuje przekroczenia parametrów ścieków oczyszczonych w stosunku do pozwolenia wodnoprawnego. Proces biologiczny nie radzi sobie z dopływającym do oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń.

W skład istniejącej oczyszczalni wchodzą takie elementy jak:

- Nieczynny punkt zlewny ścieków dowożonych,

- Dwa zbiorniki retencyjne ścieków dowożonych,

- Budynek wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym, dyspozytornią, magazynem, kotłownią, rozdzielnią i halą główną, w której znajdują się:

stopień mechaniczny oczyszczania ścieków w skład którego wchodzi sito bębnowe i piaskownik wirowy,

stacja odwadniania osadu,

stacja dmuchaw,

magazyn polielektrolitu,

magazyn wapna,

- Przepompownia technologiczna,

- Komory biologicznego oczyszczania ścieków z osadnikiem wtórnym, komora stabilizacji osadu nadmiernego oraz pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, znajdujące się w jednym zbiorniku procesowym,

- Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych,

- Studzienka pomiarowa,

- Przepompownia ścieków oczyszczonych,

- Rurociągi i kanały między obiektowe,

- Okresowe składowisko osadów,

- Obudowana wiata,

- Rurociąg tłoczny PVC 200, zakończony typowym wylotem kanalizacyjnym brzegowym,

- Stacja transformatorowa STSR-20/25Ou.

Rysunek poglądowy oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym stanowi załącznik nr 3 do PFU.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Przebudowa oczyszczalni ma doprowadzić do:

- uzyskania skutecznego oczyszczania ścieków do poziomu wymaganego aktualnie obowiązującymi przepisami w ilości Qdśr = 200 m3/d, Qdmax = 260 m3/d, RLM = 2434,

- zapewnienia redukcji pierwiastków biogennych (azot, fosfor), pomimo że prawem dla tej wielkości oczyszczalni nie jest to wymagane,

- zapewnienie odpowiedniego przygotowania osadów ściekowych do dalszego wykorzystania.

Wymaga się, aby w ramach przebudowy oczyszczalni zadaszony został reaktor biologiczny, tak aby odizolować wpływ czynników zewnętrznych na proces biologicznego oczyszczania ścieków, ale również wpływ oczyszczalni na tereny sąsiednie (eliminacja odorów, aerozoli), tym bardziej, że w sąsiedztwie oczyszczalni w odległości około 100 m, znajduje się użytek ekologiczny „Stawy w Tarnawatce”.

Dotychczas eksploatowane obiekty ciągu technologicznego oczyszczalni, podczas realizacji Kontraktu zostaną maksymalnie wykorzystane, a wymianie ulegną tylko i wyłącznie wyeksploatowane urządzenia.

Nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków powinien być zaprojektowany i przebudowany wg najlepszej aktualnie dostępnej techniki zapewniającej usuwanie biogenów, a remont węzła osadowego, będącego częścią układu technologicznego nowej oczyszczalni ma na celu:

- kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej na oczyszczalni,

- zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu ściekowego i osiągnięcie możliwości pełnej higienizacji osadu powstającego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantować ma parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umożliwiające jego rolnicze wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zastosowane rozwiązania techniczne mają być:

- nowoczesne i tanie w eksploatacji,

- charakteryzować się wysoką jakością wykonania, niską energochłonnością i niską emisją zanieczyszczeń,

- niezawodne w działaniu.

Użyte materiały mają być dostosowane do specyficznych warunków pracy i środowiska oczyszczalni i cechować się odpornością na korozję oraz wysoką trwałością.

Obiekty i instalacje natomiast mają zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. Stopień zautomatyzowania procesów ma za zadanie minimalizować konieczność zaangażowania pracowników oczyszczalni, zwłaszcza w zakresie prac najbardziej uciążliwych i o największym ryzyku dla zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny być zoptymalizowane pod kątem ergonomii.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Informacje wstępne

Oczyszczalnia ścieków w Tarnawatce jest oczyszczalnią pracującą w oparciu o niskoobciążony osad zawieszony. Przyjmuje zarówno ścieki dostarczane tłocznym systemem sieci kanalizacyjnej jak również ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z nieskanalizowanych terenów gminy oraz osady odbierane z przydomowych oczyszczalni ścieków (około 130 szt.)  i osady z pobliskich oczyszczalni BIOCLERE (3 szt. o przepustowości 30 m3/d i 1 szt. o przepustowości 60 m3/d). W związku z powyższym Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni i do realizacji robót w sposób możliwie nie zakłócający jej normalnej pracy.

Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę podczas robót budowlanych mogące mieć wpływ na działanie pracującej oczyszczalni, a w szczególności na bezpieczeństwo pracy i uzyskiwany efekt ekologiczny, będą uzgadniane z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.

Po przebudowie i remoncie oczyszczalni, obiekt będzie oczyszczał ścieki z terenów jak w chwili obecnej. Pozostałe ścieki i osady dowożone są i będą wozami asenizacyjnymi. Ilość obecnie dopływających ścieków bytowych szacuje się średnio dobowo na ok. 110-120 m3/d. Obserwuje się jednak także incydentalne dopływy na poziomie nawet 150 m3/dobę. Po przebudowie i remoncie oczyszczalni przewiduje się dowożenie ścieków i osadów transportem asenizacyjnym w ilości około 30 m3/tydzień z terenu Gminy Tarnawatka.

  - Bilans ścieków

Na podstawie wstępnego bilansu ścieków dla okresu docelowego ustalono następujące wielkości charakterystyczne jakie należy uwzględnić przy realizacji zadania:

Bilans ilościowy ścieków

Tabela 1. Dopływy charakterystyczne do oczyszczalni

| Dopływ charakterystyczny | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Qdśr. | 200 | m3/d |
| Qdmax | 260 | m3/d |
| Qhśr. | 10 | m3/h |
| Qhmax | 20 | m3/h |

Bilans jakościowy ścieków

Tabela 2. Stężenia w ściekach surowych [g/m3]

| Wskaźnik | Wartość |
| --- | --- |
| BZT5 | 730 |
| ChZT | 2’140 |
| zawiesina og. | 830 |

Tabela 3. Średnie ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych [kg/d]

| Wskaźnik | Wartość |
| --- | --- |
| Ł BZT5 | 146 |
| Ł ChZT | 428 |
| Ł zawiesina og. | 166 |

Równoważna ilość mieszkańców RLM = 2’434 – czyli RLM z przedziału 2000 ≤RLM ≤ 9’999.

  - Oczekiwane efekty przedsięwzięcia

Zamawiający oczekuje, że rozwiązania technologiczne i techniczne nowego ciągu remontowanej oczyszczalni muszą zapewnić osiągnięcie parametrów ścieków oczyszczonych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) dla aglomeracji o 2000 ≤RLM ≤ 9’999::

BZT5		≤	25 	g O2/m3

ChZT		≤	125 g O2/m3

zaw. og.		≤	35	g O2/m3

  - Opis oczekiwanej technologii

Zaprojektowany i zrealizowany zakres przebudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Tarnawatce będzie obejmował wszystkie obiekty i instalacje, które zgodnie z przyjętą technologią będą niezbędne dla osiągnięcia wymaganych efektów technicznych i technologicznych określonych w niniejszym PFU.

Proces oczyszczania ścieków będzie się składać z elementów, które powinny spełniać następujące warunki:

- części mechanicznej zapewniającej usuwanie części stałych ze ścieków tj. skratki i piasek,

- części biologicznej zapewniającej osiągnięcie wymaganej rozporządzeniem redukcji zanieczyszczeń wyrażonych za pomocą wskaźników ChZT, BZT5, zawiesiny ogólnej, zgodnie z wymaganymi efektami oczyszczania ścieków określonymi w pkt. 5.3 niniejszego PFU;

- części osadowej polegającej na odwodnieniu i higienizacji osadu nadmiernego.

Reaktor biologiczny w chwili obecnej pracuje jako zbiornik otwarty. W związku z powyższym należy zaprojektować zabudowę reaktora biologicznego dachem na lekkich ścianach, tak aby odizolować wpływ warunków atmosferycznych na proces biologicznego oczyszczania ścieków. Zadaszenie uniemożliwi rozprzestrzenianie się bioaerozoli i odorów oraz zredukuje wpływ otoczenia na pracę procesu biologicznego (temperatura, wychłodzenie wiatrem).

Ścieki komunalne z Gminy Tarnawatka, dopływające systemem sieci kanalizacyjnej kierowane będą po przebudowie i remoncie oczyszczalni ścieków na stopień mechaniczny w skład którego wejdzie nowe zblokowane urządzenie – sitopiaskownik i aktualne sito jako rozwiązanie awaryjne. Praca stopnia mechanicznego realizowana będzie w trybie automatycznym. Rodzaj kontenerów służących do magazynowania skratek i piasku zależy w dużej mierze od możliwości technicznych przedsiębiorstwa odbierającego odpady. Najczęściej są to kontenery na kołach o pojemności od 240l do nawet 1m3 z pokrywą. Pokrywa powinna mieć wlot dostosowany do rur spustowych sita i piaskownika, ewentualnie przy używaniu kontenerów standardowych w okresie kiedy pokrywa kontenera jest otwarta, na kontener powinno być założone okapturzenie z folii plastikowej. Kontenery przechowywane będą w hali głównej istniejącego budynku oczyszczalni do czasu ich całkowitego napełnienia. Następnie zostaną wywiezione poza teren oczyszczalni. Czas przebywania odpadów na terenie oczyszczalni nie powinien przekraczać 1 miesiąca. Odbiór odpadów odbywać się będzie przez wyspecjalizowaną firmę, z którą Eksploatator ma podpisaną umowę.

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym na sitopiaskowniku, przepłyną grawitacyjnie rurociągiem bezpośrednio do wyremontowanej przepompowni technologicznej, skąd pompowo podane zostaną do pierwszej, beztlenowej strefy reaktora biologicznego. Do strefy beztlenowej reaktora biologicznego, podawane też będą ścieki oraz osady dowożone ze zbiornika ścieków dowożonych, po uprzednim ich oczyszczeniu na sitopiaskowniku.

W nowo urządzonym reaktorze biologicznym, ścieki, poddane zostaną procesowi oczyszczania biologicznego, przechodząc kolejno z pierwszej strefy beztlenowej przez naprzemiennie występujące po sobie strefy tlenowe i niedotlenione. Zastosowana w reaktorze technologia jest nowoczesną, hybrydową technologią w ciągłym przepływie czynnika. Zaprojektowany i wykonany reaktor biologiczny będzie miał hydrauliczną przepustowość równą Qdśr = 200 m3/d. Reaktor biologiczny będzie usuwać związki węgla, azotu i fosforu i składać się będzie z, jak wspomniano wyżej, następujących stref (komór):

- pierwszej i jedynej na obwodzie pierścienia - strefy beztlenowej (defosfatacji),

- stref niedotlenionych (denitryfikacji) 3 sztuki,

- stref tlenowych (nitryfikacji) 3 sztuki.

Reaktor biologiczny będzie reaktorem hybrydowym, którego rozwiązanie oparte będzie na osadzie czynnym zawieszonym i osiadłym na przepływowych złożach zanurzonych, co pozwoli na pracę przy zmiennym obciążeniu hydraulicznym i zmiennym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń.

Reaktor hybrydowy będzie wyposażony we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy:

- urządzenia napowietrzające,

- mieszadło w strefie beztlenowej,

- rurociągi,

- armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp.,

dobrane z uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu.

Z reaktora biologicznego ścieki przepłyną grawitacyjnie do osadnika wtórnego. Ścieki oczyszczone z osadnika wtórnego trafią najpierw do istniejącego wyremontowanego zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych, a następnie rurociągiem odpływowym poprzez wyremontowaną studzienkę pomiarową do wyremontowanej przepompowni ścieków oczyszczonych. Tak oczyszczone i opomiarowane ścieki odprowadzone będą poprzez system rowów melioracyjnych A26, A, C40 i C, do rzeki Kryniczki.

Osad z dna osadnika wtórnego pompowany będzie częściowo jako recyrkulowany do strefy beztlenowej reaktora lub jako nadmierny odprowadzany do nowo wybudowanego zbiornika osadów nadmiernych ZON. 	Nowe suchostojące pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego dobrane będą do wydajności dostosowanej do przewidywanego natężenia przepływu osadu recyrkulowanego i nadmiernego, wynikającego z prognozowanych ilości i jakości ścieków. Recyrkulacja i odprowadzanie osadu nadmiernego sterowane będą w funkcji stężenia osadu zawieszonego w reaktorze. Stężenie mierzone będzie sondą gęstości.

Oczyszczalnia wyposażona zostanie w wyremontowany układ przeróbki osadu nadmiernego, który odprowadzany będzie z osadnika wtórnego do zbiornika osadu nadmiernego, gdzie będzie poddawany stabilizacji tlenowej oraz zagęszczaniu. W tym celu w zbiorniku osadu nadmiernego należy zamontować odpowiedni system napowietrzania i odprowadzania osadu zagęszczonego.

Po zagęszczeniu osad podawany będzie na prasę do odwadniania osadów. Po wyprasowaniu, osady poddane zostaną procesowi higienizacji wapnem, a następnie gromadzone będą w zamykanym kontenerze hakowym/składowisku pod wiatą. Dzięki zabiegowi higienizacji unieszkodliwione zostaną wszystkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne (mikroorganizmy chorobotwórcze, pasożyty, a także cysty pierwotniaków patogennych i wirusów), które wyprowadzone ze ścieków oczyszczonych mogą znajdować się w osadzie nadmiernym.

Tak przygotowany osad, po zapełnieniu zamykanego kontenera, będzie systematycznie odbierany przez firmę zewnętrzną w celu dalszego zagospodarowania.

Na oczyszczalni znajduje się punkt zlewny ścieków dowożonych, wyposażony w tacę pod tabór asenizacyjny, zbierającą ewentualny odciek. Po naprawieniu, punkt zlewny przywrócony zostanie do użytkowania. Ścieki dowożone ze zbiornika ścieków dowożonych pompowo porcjowane będą na sitopiaskownik i następnie do reaktora. Zbiornik ścieków dowożonych wyposażony zostanie w system napowietrzająco-mieszający ASD, uniemożliwiający ewentualne zagniwanie osadów.

Ponadto zaprojektowane i wykonane powinny być wszystkie niezbędne sieci technologiczne i inne, instalacje wewnętrzne, linie zasilające - w zakresie wynikającym z ostatecznej wielkości i układu obiektów w oczyszczalni.

Oczyszczalnia powinna zostać wyposażona w urządzenia AKPiA zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Wymaganiach Zamawiającego. Stworzony zostanie centralny system sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni, umożliwiający zdalną obsługę urządzeń, rejestrację i archiwizację parametrów i stanu urządzeń, śledzenie trendów, raportowanie, dostęp zdalny za pomocą sieci internet, powiadamianie SMS o zdarzeniach itp.

- Cechy obiektu dotyczące rozwiązań techniczno-technologicznych

  - Pompownie sieciowe

Zachodzi potrzeba remontu przepompowni sieciowych oznaczonych numerami P1, P2A, P2B, P3, P4, P5 (przydomowa), P8. Remont polegać będzie na wymianie pomp wraz z niezbędnym osprzętem, oraz wymianie sterowania do pomp (wymiana: zaworów, zasuw, prowadnic, szaf sterowniczych z wyposażeniem ). W chwili obecnej Eksploatator korzysta na sieci z pomp FLYGT, z których jest zadowolony i które zamontowane są w pozostałych przepompowniach. Przepompownie sieciowe, za wyjątkiem przepompowni P5 przydomowej, włączone będą w system wizualizacji procesu oczyszczania ścieków.

POMPOWNIA P1:

Wymiana istniejących pomp na 2 sztuki pomp zatapialnych mocowanych do wylotowej stopy sprzęgającej za pomocą prowadnic o parametrach jak FLYGT NP3085.160SH/255, 2,4 kW.

POMPOWNIA P2A

Wymiana istniejących pomp na 2 sztuki pomp zatapialnych mocowanych do wylotowej stopy sprzęgającej za pomocą prowadnic o parametrach jak FLYGT NP3127.161SH/246, 7,4 kW.

POMPOWNIA P2B

Wymiana istniejących pomp na 2 sztuki pomp zatapialnych mocowanych do wylotowej stopy sprzęgającej za pomocą prowadnic o parametrach jak FLYGT NP3102.160SH/255, 4,2 kW.

POMPOWNIA P3

Wymiana istniejących pomp na 2 sztuki pomp zatapialnych mocowanych do wylotowej stopy sprzęgającej za pomocą prowadnic o parametrach jak FLYGT NP3102.160SH/255, 4,2 kW wraz ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej.

POMPOWNIA P4

Wymiana istniejących pomp na 2 sztuki pomp zatapialnych mocowanych do wylotowej stopy sprzęgającej za pomocą prowadnic o parametrach jak FLYGT DP3085.183MT/474, 2 kW

POMPOWNIA P5

Wymiana istniejącej pompy na 1 sztukę pompy zatapialnej mocowanej do wylotowej stopy sprzęgającej za pomocą prowadnic o parametrach jak FLYGT DX3069.180MT/232, 2,4kW

POMPOWNIA P8

Wymiana istniejących pomp na 2 sztuki pomp zatapialnych mocowanych do wylotowej stopy sprzęgającej za pomocą prowadnic o parametrach jak FLYGT DP3085.183MT/474, 2 kW

  - Doprowadzenie ścieków

Ścieki na teren oczyszczalni doprowadzane są istniejącym przewodem tłocznym PVC 160 z przepompowni sieciowej P1 zlokalizowanej przy ulicy Kamiennej, w odległości około 900 m od granicy oczyszczalni. W istniejącej przepompowni w ramach Kontraktu przewiduje się wymianę pomp, osprzętu do pomp (stopy sprzęgające, prowadnice, tuleje do prowadnic, uchwyty prowadnic) oraz szaf wraz ze sterowaniem.

Przepompownię stanowi zbiornik podziemny z PVC służący do gromadzenia napływających ścieków wyposażony w dwie pompy zatapialne. Zadaniem nowych pomp będzie tłoczenie ścieków na teren oczyszczalni bezpośrednio na sitopiaskownik. Przepompownia ścieków powinna zostać wyposażona 
w pompy dobrane odpowiednio do przewidywanej ilości ścieków dopływających z uwzględnieniem możliwych nierównomierności dopływu (zgodnie z bilansem).

Sterowanie pracą pomp odbywać się powinno w trybie automatycznym, w zależności od aktualnego poziomu zwierciadła ścieków w przepompowni.

  - Stacja zlewna ścieków dowożonych/zbiornik ścieków dowożonych

Do oczyszczalni dowożone są taborem asenizacyjnym: ścieki dowożone w ilości 10 m3/tydzień, osady z przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 10 m3/tydzień oraz osady z oczyszczalni BIOCLERE w ilości 10 m3/tydzień. Gmina Tarnawatka realizuje dowóz zarówno osadów jak i ścieków transportem własnym, na potrzeby którego wykorzystuje ciągnik oraz beczkę asenizacyjną o pojemności 5m3. Ciągnik służy również do transportu urządzeń do udrażniania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które są w posiadaniu Gminy. Ze względu na wyeksploatowanie ciągnika i zły stan techniczny beczki, przewiduje się zakup nowego ciągnika i beczki asenizacyjnej.

Istniejąca stacja zlewcza ścieków dowożonych jest nieczynna i należy ją naprawić, tak aby można było włączyć ją ponownie do eksploatacji. Należy wyregulować poziom stacji tak aby zgrany był z najazdem, w sposób umożliwiający podłączenie wozu asenizacyjnego. Po przejściu przez punkt przyjęcia ścieków dowożonych, ścieki powinny przez zgrubną kratę koszową przepłynąć do zbiorników retencyjnych ścieków dowożonych. Zainstalowana stacja to STZ-201 ENKO S.A. GLIWICE. W głównym zbiorniku retencyjno-uśredniającym ścieków dowożonych, należy przewidzieć wymianę urządzenia do pomiaru poziomu napełnienia oraz jedną  nową pompę dozującą ścieki na sitopiaskownik. Dodatkowo należy przewidzieć montaż aeratorów – urządzeń napowietrzających ASD.

Parametry techniczne istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych:

- zbiornik cylindryczny z PVC

- pojemność całkowita zbiornika:		około 21,54 m3

- wymiary zbiornika w planie:			koło o średnicy 2,8 m

- głębokość zbiornika całkowita:			3,5 m

- głębokość zbiornika czynna:			3,0 m

Parametry techniczne istniejącego drugiego zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych:

- zbiornik cylindryczny z PVC

- pojemność całkowita zbiornika:		około 15,40 m3

- wymiary zbiornika w planie:			koło o średnicy 2,8 m

- głębokość zbiornika całkowita:			2,5 m

- głębokość zbiornika czynna:			1,5 m

Projektowane wyposażenie zbiorników retencyjnych ścieków dowożonych:

- system napowietrzania – aeratory ASD (zawracająco – rozpraszające i odsysające):

- ilość:					2x2 szt. (po 2 szt. w każdym zbiorniku)

- średnica:					Ø 100

- wysokość:				h = 1,0 m

- wymiana pompy dozującej ścieki ze zbiornika retencyjnego do reaktora o parametrach:

- ilość:					1 szt.

- wydajność:				Q = 4,3 l/s

- wysokość podnoszenia:		H = 9,5 m

Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

- Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych;

- Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo;

- Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. EN-GJL-250. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC;

- Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250;

- Parametry pompy: Qmin= 4,3 l/s przy Hp=9,5 m przy sprawności hydraulicznej nie mniejszej niż = 29,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=1,9 kW;

- Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 m3/h do Q=36 l/s;

- Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW;

- Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW;

- Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

- Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości;

- Pompa wyposażona w kabel L=10 m;

- Masa pompy do 80 kg;

- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji;

- Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

- Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów;

- Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę;

- Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych;

- Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125-140 st.C;

- Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym;

- Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

- Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.

- pomiar napełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

- krata koszowa.

  - Stopień mechaniczny

Wykorzystane w eksploatacji zostanie istniejące, zakupione z rynku wtórnego 4 lata temu, sito bębnowe o perforacji szczeliny 3 mm, znajdujące się w hali głównej istniejącego budynku oczyszczalni ścieków. Sito stanowić będzie zapas eksploatacyjny potrzebny w razie awarii czy serwisu sitopiaskownika.

Istniejący piaskownik wirowy nie spełnia swojej funkcji, w związku z powyższym przewiduje się jego usunięcie.

Jako stopień oczyszczania mechanicznego przewiduje się dostawę i montaż zblokowanego urządzenia do usuwania skratek i piasku czyli sitopiaskownika. Urządzenie zaprojektowane będzie na przepływ: 15 l/s 
i wykonane ze stali nierdzewnej o klasie AISI 304, zapewniającej zabezpieczenie przed korozją. Wylot 
z sitopiaskownika usytuowany będzie na takiej wysokości, żeby po mechanicznym oczyszczeniu ścieków, odpłynęły one grawitacyjnie do technologicznej przepompowni ścieków.

Urządzenie powinno zapewnić:

- usuwanie zanieczyszczeń stałych (skratek) o rozmiarach > 3mm,

- skuteczność usuwania części mineralnych (piasku) do 90% ziaren o wymiarach > 0,2 mm,

- odwadnianie skratek i piasku:

- wymagany stopień odwodnienia skratek: min 35% sm,

- wymagany stopień odwodnienia piasku 80% sm.

Wymagania techniczne:

Wydajność urządzenia powinna zapewnić skuteczność i efektywność działania (określoną powyżej) dla maksymalnych przepływów chwilowych wynikających z charakterystyki dobranych pomp zlokalizowanych 
w pompowni P1. Ponadto:

- powinno przyjąć się takie rozwiązanie techniczne usuwania skratek i piasku, które zabezpieczy przed blokowaniem urządzenia,

- w przenośnikach zastosować spirale bezwałowe do transportu skratek i piasku, poprawiające niezawodność transportu i zachowanie ciągłości pracy,

- powinno zastosować się system czyszczenia strefy cedzenia przy pomocy nawiniętej na spiralę przenośnika szczotki wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na korozyjne opary ścieków lub w przypadku sita bębnowego – odpowiedniego noża zgarniającego z fosfobrązu lub teflonu,

- urządzenie w całości powinny być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301,

- spirale powinny być wykonane z materiałów odpornych na właściwości ścierne piasku zawartego 
w ściekach,

- powinna nastąpić hermetyzacja procesu dzięki zainstalowanemu w standardzie przykrycia całego urządzenia,

- usuwane skratki i piasek powinny być gromadzone w oddzielnych kontenerach; system ewakuacji odpadów będzie zaopatrzony w podwieszane hermetyczne worki ograniczające emisję zapachów 
z kontenerów.

  - Technologiczna przepompownia ścieków

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym spłyną grawitacyjnie do istniejącej przepompowni technologicznej. W przepompowni przewidziano wymianę istniejących pomp wraz z osprzętem, prowadnicami oraz elektryką, opomiarowaniem oraz wymianą kolektora zbiorczego. Przepompownia ta wykonana jest jako podziemny zbiornik z PCV, zlokalizowany w skarpie przed reaktorem biologicznym, poza budynkiem oczyszczalni ścieków.

Przepompownię należy wyposażyć w 3 pompy zatapialne pracujące w systemie 2+1 (dwie pracujące +jedna rezerwowa - naprzemiennie) z rurociągami tłocznymi i armaturą. Pompy dobrano odpowiednio do przewidywanej ilości ścieków dopływających z uwzględnieniem możliwych nierównomierności dopływu (zgodnie z bilansem). Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie w trybie automatycznym, w zależności 
od aktualnego poziomu zwierciadła ścieków w przepompowni. W tym celu należy przewidzieć montaż pomiaru napełnienia zbiornika.

Ścieki z przepompowni kierowane będą do pierwszej – beztlenowej strefy reaktora biologicznego.

Parametry techniczne istniejącej przepompowni technologicznej ścieków:

- zbiornik cylindryczny z PE

- wymiary zbiornika w planie:			średnica 2,2 m

- pojemność całkowita			około 11,40 m3

- głębokość zbiornika całkowita:			3,0 m

- głębokość  czynna:			1,7 m

Wyposażenie przepompowni ścieków:

- pomiar napełnienia komory sondą hydrostatyczną,

- pompy zatapialne o następujących parametrach każda:

  - ilość:						3 szt. (pracujące w układzie 2 + 1)

  - wydatek jednej pompy:			Q = 7,9 l/s

  - wysokość podnoszenia:			H = 8,6 m

- Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej suchej

- Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych;

- Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo;

- Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. EN-GJL-250.

- Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250;

- Parametry pompy: Qmin= 7,9 l/s przy Hp=8,6 m przy sprawności hydraulicznej nie mniejszej niż = 46,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=2,0 kW;

- Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 m3/h do Q=36 l/s;

- Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW;

- Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW;

- Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

- Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości;

- Pompa wyposażona w kabel L=10 m;

- Masa pompy do 80 kg;

- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji;

- Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

- Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów;

- Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę;

- Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych;

- Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125-140 st.C;

- Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym;

- Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

- Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.

  - Reaktor biologiczny

Proces technologiczny oparty powinien być o samosterowny, cyrkulacyjny reaktor hybrydowy wykorzystujący osad czynny w postaci kłaczkowatej zawiesiny i biomasy osiadłej (immobilizowanej) na stacjonarnych, zanurzonych złożach przepływowych.

Reaktor biologiczny to cyrkulacyjna komora osadu czynnego – działać powinien w ciągłym przepływie czynnika, powtarzając kompletną sekwencję procesu wspólnych przemian węgla, azotu i fosforu, w ilości cykli automatycznie proporcjonalnej do wielkości stale dopływającego ładunku. Oznacza to, że to, 
co w układach tłokowych i tłokowo sekwencyjnych wymaga wymuszonego (pompowego) sterowania tu odbywać się musi samoczynnie bez użycia pomp napędzanych silnikami, przy stale uśrednianym ładunku 
i dopływie hydraulicznym.

Reaktor podzielony będzie na strefy funkcjonalne, w których realizowany jest trójfazowy proces oczyszczania. Strefy te to:

- beztlenowa,

- anoksyczne (niedotlenione),

- nitryfikacji (tlenowe).

Strefa „a” powinna być jedną kubaturą wydzieloną z trzech stron ścianami betonowymi, natomiast pozostała kubatura reaktora zorganizowana powinna być tak, że na drodze cyrkulującej strugi ścieków wydzielone będą strefy niedotlenione „b”, pomiędzy którymi będą znajdować się strefy tlenowe „c”.

Przewiduje się wydzielenie poszczególnych stref ścianami zbudowanymi z przepływowych złóż zanurzonych. Będzie to możliwe dzięki temu, że przegroda taka, po zasiedleniu biomasą, tworzyć będzie naturalną barierę tlenową. „Wnętrze” ściany będzie swoistą niszą ekologiczną będąc habitatem dla najkorzystniejszych, z punktu widzenia konsumpcji zanieczyszczeń, kultur osiadłych.

Obieg – cyrkulację w komorze wywoływać będzie system napowietrzania, tj. pompy mamut (aeratory strumieniowe denne). Oznacza to, że ich wydatek cyrkulacyjny jest proporcjonalny do ilości podawanego przez dmuchawy powietrza. Ilość tłoczonego powietrza zależna jest od jego zapotrzebowania będącego funkcją dopływającego ładunku i sterowana jest przez sondę tlenową, która z kolei reguluje wydatek dmuchaw. Dzięki takiemu rozwiązaniu wielkość cyrkulacji wewnętrznej (recyrkulacji ścieków) nie jest ustalana na podstawie tabeli wziętej np. z wytycznych ATV i będącej wielkością stałą niezależnie od zmieniającej się sytuacji jakościowej w reaktorze, ale ustalana się samoczynnie, proporcjonalnie do dopływającego w danej chwili ładunku. Taki sposób realizacji recyrkulacji ścieków odzwierciedla m.in. obieg azotanów w procesie.

Wyposażenie komory w złoża przepływowe zabezpieczy układ przed wypłukaniem osadu przy nagłych przeciążeniach hydraulicznych, a w okresach niedożywienia, kultury osiadłe konsumować będą słabe i obumarłe osobniki osadu zawieszonego w cyrkulującej strudze. Dzięki temu, co najmniej 40% ogólnej biomasy, niezależnie od skoków obciążenia, stale będzie w bardzo dobrej kondycji.

Aby dynamika procesu ściśle odpowiadała dynamice dopływu, co jest naczelną zasadą działania tego reaktora, cyrkulacja w nim (recyrkulacja ścieków – obieg azotanów) musi zachodzić wyłącznie dzięki specyficznemu systemowi napowietrzania, tj. właściwościom transportującym aeratorów przerzutowych. Zachodzić więc musi w funkcji ich wydatku hydraulicznego. Niedopuszczalna jest realizacja cyrkulacji przy pomocy mieszadeł, pomp z napędem elektrycznym lub innych urządzeń mechanicznych, albowiem zmieni to główną zasadę działania reaktora - reaktor przestanie być samosterowny.

Reaktor powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne do prowadzenia procesu elementy: urządzenia napowietrzające, rurociągi, armaturę i przyrządy kontrolno-pomiarowe itp., dobrane 
z uwzględnieniem spodziewanych ilości i składu ścieków oraz parametrów prowadzonego procesu.

Reaktor powinien zostać zorganizowany w istniejącej kubaturze reaktora aktualnie pracującego. Do usunięcia będą obecne w reaktorze dwie studnie osadu.

Przy organizacji reaktora na nowo należy zabezpieczyć zbiornik odpowiednią powłoką. Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.

Wyremontowany reaktor biologiczny w istniejącym zbiorniku charakteryzował się będzie zestawionymi poniżej parametrami:

- Średnica wewnętrzna:							5,80 m

- Średnica zewnętrzna:							10,00 m

- Głębokość całkowita:							H = 4,80 m

- Głębokość czynna:								H = 4,50 m

- Pojemność reaktora: 							V = 235 m3

- Obliczeniowe obciążenie całego reaktora:			0,56 kgBZT5/m3 d

- Przyrost osadu:								92 kgsm/d

- Wiek osadu:									15,2 dni

Projektowane wyposażenie techniczne reaktora:

- 120 szt. paneli złoża biologicznego,

- 9 szt. ASD napowietrzających, 1 szt. ASD przerzutowy oraz 3 szt. aeratorów odsysających,

- 1 komplet konstrukcji mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej,

- Zastosować 1 mieszadło w strefie beztlenowej

Dostawa mieszadeł zatapialnych ma obejmować swoim zakresem projekt/schemat montażu i ustawienia mieszadła w komorze, ze względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych procesu mieszania. Wszystkie mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta.

- sonda tlenowa, sonda dopomiaru gęstości stężenia osadu

Sondy do pomiaru tlenu rozpuszczonego

Wymagania:

- Sonda pomiarowa nie wymagająca kalibracji,

- Skalibrowana fabrycznie, wymienna główka pomiarowa z wbudowanym chipem zawierającym dane kalibracyjne,

- Minimalna żywotność główki pomiarowej w ściekach komunalnych: 24 miesiące,

- Metoda pomiarowa: optyczna, bazująca na fotoluminescencji w świetle zielonym,

- Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondhy,yd

- Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: od 0,00 do 20,00 mg O2/l,

- Zintegrowany czujnik temperatury,

- Zakres pomiarowy temperatury: od -5°C do +45°C,

- Temperatura pracy: od 0°C do +45°C,

- Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego,

- Złącze uniwersalne (IP 68, do 10 bar),

- Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571.

Sondy do pomiaru gęstości osadu

Wymagania:

- Sonda nie wymagająca kalibracji z możliwością wprowadzenia własnej kalibracji wielopunktowej (od 1 do 8 punktów),

- Materiał okna pomiarowego: szkło szafirowe,

- Zintegrowany system czyszczenia,

- Brak specyficznych wymagań odnośnie pozycji pracy sondy,

- Brak elementów eksploatacyjnych i konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów,

- Metoda pomiaru optyczna - pomiar światła rozproszonego,

- Zakres pomiarowy (przełączany automatycznie): od 0 do 1000 g/l,

- Temperatura pracy: od 0°C do 45°C,

- Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego,

- złącze uniwersalne (IP 68, do 10 bar),

- Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571.

Przetwornik Pomiarowy

Wymagania :

- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD,

- Interfejs USB umożliwiający zgrywanie danych i aktualizację oprogramowania przetwornika,

- Przetwornik wielokanałowy z możliwością wpięcia do 4 sond pomiarowych,

- Możliwość podłączenia sond mierzących różne parametry,

- Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,

- Temperatura otoczenia: - 20°C do + 55°C,

- Stopień ochrony: IP67,

- Zasilanie: 230 V,

- Menu w języku polskim.

  - System napowietrzania

System napowietrzania należy rozwiązać w taki sposób, aby oprócz natleniania i utrzymania wymaganego stężenia tlenu w każdej ze stref tlenowych reaktora realizował również funkcję wymieszania medium w pionie, czyli zabezpieczał przed sedymentacją osadu w reaktorze oraz wymuszał odpowiedni, tj. poziomy kierunek cyrkulacji mieszaniny ścieków i osadu na całej długości drogi przepływu tj.: od wlotu do wylotu z reaktora. Przy czym wielkość tego przepływu musi się regulować automatycznie i spełnić wymóg maksymalnej wyliczonej, dla tego przypadku, wielkości recyrkulacji ścieków. Oznacza to, że aeratory przerzutowe spełniają taką samą funkcję, jak pompy recyrkulacyjne w innych rozwiązaniach. W związku z tym, prędkość pozioma przepływu w reaktorze nie ma nic wspólnego z zapewnieniem minimalnej prędkości strugi ścieków w układach cyrkulacyjnych, bo mieszanie przeciw sedymentacyjne system napowietrzania ma realizować w pionie. Czyli wymaganiem zamawiającego jest żeby recyrkulacja wewnętrzna odbywała się nie przy pomocy pomp z napędem elektrycznym, lecz w funkcji ilości dopływających ścieków (% dopływu), ale za pośrednictwem systemu napowietrzania, odpowiednio do intensywności procesu (zapotrzebowania na tlen).

Wymaga się aby natlenienie było realizowane automatycznie w oparciu o pomiar stężenia tlenu 
w reaktorze. System sterowania powinien dawać możliwość ustawienia wartości zadanych stężenia tlenu 
w wybranej strefie reaktora. Należy zaprojektować i wykonać stację dmuchaw, której wydajność będzie się zmieniała w zależności do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Wydajność dmuchaw musi być regulowana w sposób płynny przez zmniejszanie wydajności w przypadku mniejszego zapotrzebowania (stężenie tlenu wyższe niż zadane) i zwiększania wydajności w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na tlen (stężenie tlenu niższe niż zadane).

Urządzenia napowietrzające umieszczone w bioreaktorze powinny być pozbawione elementów ruchomych, szybko zużywających się. Wszystkie elementy stalowe instalacji napowietrzania należy wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż wg DIN 1.4301 wg normy PN EN 10088 lub ze stali kwasoodpornej. Końcowe zasilenie urządzeń napowietrzających może być zrealizowane za pomocą rurociągów wykonanych z PE lub PP.

W reaktorze należy zamontować następujące ASD:

W strefach tlenowych reaktora:

- 9 szt. aeratorów napowietrzających (zawracająco – rozpraszające): Ø200, h = 4,5 m,

- 1 szt. aeratorów recyrkulacyjnych Ø200, h = 4,5 m.

W strefach niedotlenionych reaktora:

- 3 szt. aeratorów odsysających: Ø200, h = 4,5 m.

  - Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw ma za zadanie zapewnić dostawę wymaganej ilości powietrza do układu biologicznego oczyszczania ścieków. Stację dmuchaw stanowić będzie wydzielona strefa w istniejącym budynku technicznym oczyszczalni, w hali głównej. Zastosowane do napowietrzania dmuchawy typu Root’s zostaną wyposażone w obudowy dźwiękochłonne zapewniające ograniczenie emisji hałasu do poziomu wymaganego normami i obowiązującymi aktami prawnymi.

Do napowietrzania przewiduje się 2 dmuchawy (jedna robocza + jedna awaryjna). Dmuchawy pracować będą naprzemiennie, tak aby ich czas pracy był zbliżony. Zmiana dmuchawy pracującej i wyrównywanie czasu pracy odbywać się będzie automatycznie. System sterowania wydajnością dmuchaw musi zostać powiązany z pomiarem stężenia tlenu w komorze biologicznej. Regulacja wydajności dmuchaw realizowana będzie za pomocą falowników pozwalających na płynne zwiększanie lub zmniejszanie intensywności napowietrzania w zależności od bieżących potrzeb.

Przewidywane parametry jednej dmuchawy:

- Wydajność:			Q = 5,61 m3/min

- Ciśnienie robocze:		P = 550 mbar

- Moc zainstalowana		P = 7,50 kW

- Moc pobierana:		P = 6,70 kW

- Obroty:				n = 2 646 1/min

- Poziom dźwięku:		83 dB

  - Osadnik wtórny

Jako nowy osadnik wtórny, wykorzystany zostanie istniejący zbiornik żelbetowy osadnika wtórnego. Osadnik wtórny stanowi integralną część układu biologicznego. Przy organizacji osadnika na nowo należy zabezpieczyć zbiornik odpowiednią powłoką.

Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.

Osadnik zaprojektowany zostanie na maksymalne obliczeniowe obciążenie godzinowe oczyszczalni ściekami dopływającymi. Osadnik zostanie zwymiarowany zgodnie z poniższymi wytycznymi i wytycznymi ATV.

- obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika nie może przekroczyć 1,0 m3/m2*h.

- obciążenie masą osadu dopływającego 4,0 kgsm/m2*h przy indeksie osadu 100.

W osadniku następować będzie klarowanie ścieków poprzez rozdzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Do odprowadzania osadu zgromadzonego w leju przewidziano nową instalację pompowania osadu.

Wyremontowany osadnik wtórny charakteryzował się będzie zestawionymi poniżej parametrami:

- Projektowane obciążenie osadnika:			0,70 m3/m2/h

- Średnica wewnętrzna osadnika:				Dw = 5,20 m

- Głębokość czynna części sedymentacyjnej:		H = 4,50 m

- Powierzchnia osadnika: 					P = 21 m2

- Pojemność części sedymentacyjnej:			V = 96 m3

Nowe wyposażenie techniczne osadnika wtórnego:

- dopływ ścieków rurą centralną z deflektorem,

- nowy odpływ w postaci kształtki dekantacyjnej doprowadzonej do skrzyni, w której zainstalowany jest przelew regulujący poziom ścieków w osadniku wtórnym,

- istniejący pomost wykonany z krat pomostowych i wyposażony w barierki,

- nowy system zraszania/deszczowania powierzchni osadnika,

- system odprowadzania ciał pływających (adekwatny do typu osadnika).

  - Pompownia osadu

Przewiduje się zastosowanie pompowni osadu w celu zapewnienia:

- recyrkulacji osadu czynnego z leja osadnika wtórnego do komory beztlenowej bioreaktora oraz

- odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (ZON),

w tym celu należy zaprojektować pompownię osadu.

Pompownię należy zaprojektować jako dwie pompy pracujące na sucho, orurowanie i armaturę.

Pompownia osadu wyposażona zostanie w dwie jednakowe pompy - jedna do recyrkulacji osadu i jedna do odprowadzania osadu nadmiernego. Pompy osadu projektuje się jako wydzielone urządzenia stojące jak najbliżej zbiornika ZON w istniejącym budynku oczyszczalni ścieków. Nowy zbiornik ZON posadowiony zostanie w pobliżu reaktora biologicznego. System odbioru osadu z leja osadnika odbywać się będzie pompowo.

Wydajność pomp zostanie określona przez projektanta na etapie przygotowania projektu wykonawczego, przy czym recyrkulacja osadu powinna wynosić ok. 100% wielkości dopływu przy pracy max. 10 minut w każdej pół godzinie.

Układ rurociągów tłocznych oraz wydajność każdej pompy zapewni możliwość odpowiedniej recyrkulacji osadu i odprowadzania wymaganej ilości osadu nadmiernego. Na instalacji tłoczenia przewidziano montaż armatury zapewniającej regulację poszczególnych strumieni osadów (strumień osadu recyrkulowanego, strumień osadu nadmiernego). Wielkość poszczególnych strumieni będzie regulowana przez sondę gęstości np.: otwarciem zasuw.

Alternatywnie można dołożyć również opcję sterowania czasowego pompami osadu, jednakże zaleca się sterowanie pracą pomp uzależnić od wskazań sondy gęstości, gdyż jest to najbardziej precyzyjny sposób sterowania, odzwierciedlający warunki faktycznie panujące w reaktorze.

Pompownia osadu wyposażona zostanie w następujące urządzenia:

- pompa do recyrkulacji osadu o parametrach:

- ilość:						1 szt.

- wydajność:					Q = 4,3 l/s

- wysokość podnoszenia:			H  = 8,6 m s.w.

- pompa do odprowadzania osadu nadmiernego o parametrach:

- ilość:						1 szt.

- wydajność:					Q = 4,3 l/s

- wysokość podnoszenia:		H  = 8,6 m s.w.

- rurociągi tłoczne i ssące z armaturą regulującą i odcinającą przepływ (zasuwy, zawory itp.)

  - Zbiornik osadu nadmiernego

Projektuje się nowy zbiornik osadu nadmiernego, który będzie pełnił funkcję zbiornika buforowego 
i uśredniającego osad przed zagęszczaniem. W zbiorniku osadu nadmiernego prowadzony będzie proces dostabilizowania tlenowego oraz wstępne zagęszczanie grawitacyjne. Osad do zbiornika będzie dostarczany pompowo za pomocą pomp do odprowadzania osadu nadmiernego. Zbiornik zaprojektowany zostanie jako zbiornik z laminatu poliestrowo-szklanego usytuowany obok reaktora biologicznego, zapewniający przetrzymanie około dwudniowej produkcji osadu przy maksymalnym obciążeniu projektowym. Dopuszcza się wykonanie zbiornika ZON jako żelbetowy z jednoczesnym zabezpieczeniem betonów powłoką. Odporność powłoki na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 - stan powłoki bez zmian po 3000 h działania roztworów 1% NaOH, 0,1% NaOh, 1% HCl, 0,1% HCl, 1% H2SO4, 0,1% H2SO4, 5% CH3COOH, 1% NH4CH, 3% NaCl.

Zbiornik wyposażony będzie w system mieszająco – napowietrzający ASD, zapewniający wymieszanie, uśrednianie oraz dostabilizowanie osadu przed procesem zagęszczania. Wody nadosadowe będą odprowadzane systemem dekantacyjnym bezpośrednio do przepompowni technologicznej, a następnie do reaktora.

Zbiornik osadu nadmiernego zostanie wyposażony również w przelew awaryjny, 
w przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu osadu w zbiorniku. W celu pomiaru poziomu napełnienia zbiornika, wyposażony zostanie on w sondę hydrostatyczną.

Projektowany zbiornik osadu nadmiernego charakteryzował się będzie zestawionymi poniżej parametrami:

- Objętość całkowita ZON:				Vc = 50 m3

- Średnica wewn. zbiornika:				3,70 m

- Średnica zewn. zbiornika				4,30 m

- Wysokość wewn. zbiornika:				5,20 m

- Retencja zbiornika:						około 6 dni

Zbiornik osadu nadmiernego wyposażony zostanie w następujące urządzenia:

- system dekantacyjny wyposażony w pompę do odprowadzania wód nadosadowych,

- system napowietrzający ASD o parametrach:

- ilość ASD:					3 szt.

- wysokość:					h = 1,00 m

- średnica:						Ø100

- przelew awaryjny,

- sonda hydrostatyczna do poziomu pomiaru napełnienia zbiornika.

  - Stacja odwadniania osadu nadmiernego

W istniejącym budynku w hali głównej oczyszczalni ścieków, znajduje się wydzielona strefa przeznaczona do odwadniania osadu oraz jego załadunku do kontenera. Istniejąca stacja odwadniania i higienizacji osadu Monobelt Teknofanghi NP08 AD, zostanie wyremontowana.

Osad nadmierny, stabilizowany tlenowo i wstępnie zagęszczony w zbiorniku osadów nadmiernych, po zagęszczeniu do 98% podawany będzie pompowo na prasę odwadniającą. Zakładana ilość osadów nadmiernych (kod: 19 08 05) o uwodnieniu 98% powstających podczas eksploatacji oczyszczalni 
to około:

- dziennie:		9 m³/d

- rocznie:	 	3 285 m3/rok

Na prasie osad zostaje odwodniony (do uwodnienia około 80 %), a następnie higienizowany wapnem. 
W takiej bezpiecznej postaci (ustabilizowany tlenowo i zhigienizowany wapnem) magazynowany jest 
w kontenerze:

- dziennie:		1,0 m³/d

- rocznie:	 	365 m3/rok

Po napełnieniu kontener (ewentualnie przyczepa) z osadem odebrana zostanie z obiektu przez wyspecjalizowaną firmę, z którą Eksploatator ma podpisaną stosowną umowę.

  - Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych

Ścieki po osadniku wtórnym odpłyną grawitacyjnie do istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych. Ze zbiornika tego zasilana jest pompa płukania taśmy prasy zagęszczającej osad.

Parametry techniczne istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych:

- zbiornik cylindryczny z PE

- wymiary zbiornika w planie:			średnica 2,2 m

- pojemność całkowita			około 17,0 m3

- głębokość zbiornika całkowita:			4,5 m

- głębokość czynna:			3,5 m

  - Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych

Za zbiornikiem retencyjnym ścieków oczyszczonych, a przed przepompownią ścieków oczyszczonych znajduje się studzienka kontrolno – pomiarowa, w której następuje pomiar przepływu z rejestracją i sumowaniem. W studzience tej zainstalowany będzie nowy przepływomierz elektromagnetyczny, rejestrujący ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w zakresie 0-100 m3/h. Ścieki ze studzienki odprowadzone są poprzez przepompownię ścieków oczyszczonych istniejącym rurociągiem do odbiornika.

  - Przepompownia ścieków oczyszczonych

Ścieki po pomiarze odpłyną grawitacyjnie do istniejącego zbiornika przepompowni ścieków oczyszczonych. Stąd pompowo podawane są do odbiornika i w tej studzience odbywa się pobór próbek ścieków oczyszczonych do badań.

Parametry techniczne istniejącego zbiornika przepompowni ścieków oczyszczonych:

- zbiornik cylindryczny z PE

- wymiary zbiornika w planie:			średnica 1,3 m

- pojemność całkowita			około 5,31 m3

- głębokość zbiornika całkowita:			4,0 m

- głębokość czynna:			2,0 m

Wyposażenie przepompowni ścieków:

- pomiar napełnienia komory sondą hydrostatyczną,

- pompy zatapialne o następujących parametrach każda:

  - ilość:						2 szt. (pracujące w układzie 1 + 1)

  - wydatek jednej pompy:			Q = 7 l/s

  - wysokość podnoszenia:			H = 15,6 m

- Stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej suchej

- Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych;

- Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo;

- Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z żeliwa klasy min. EN-GJL-250.

- Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250;

- Parametry pompy: Qmin= 7,0 l/s przy Hp=15,6 m przy sprawności hydraulicznej nie mniejszej niż = 55,0% i poborze energii z sieci nie większej niż P1=2,4 kW;

- Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 m3/h do Q=36 l/s;

- Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW;

- Maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW;

- Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

- Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości;

- Pompa wyposażona w kabel L=10 m;

- Masa pompy do 80 kg;

- Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji;

- Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

- Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów;

- Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę;

- Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych;

- Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125-140 st.C;

- Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym;

- Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odśrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.

  - Instalacja dozowania koagulantu

W celu umożliwienia chemicznego strącania fosforu resztkowego nie usuniętego podczas procesów biologicznych na oczyszczalni, projektuje się instalację dozowania koagulantu – stację PIX.

Instalacja składa się z:

- zbiornika magazynowego wykonanego z PEHD,

- membranowej pompki dozującej z elektromagnesem,

- sterownika pompy dozującej proporcjonalnego do sygnału zewnętrznego 4-20 mA,

- armatury: zawory kulowe wykonane z polipropylenu, doprowadzający przewód tłoczny wykonany z PE w celu zapewnienia możliwości stosowania oprócz siarczanu żelaza również bardziej korozyjnych koagulantów chlorkowych,

- taca przechwytująca, wykonana z polietylenu lub betonu.

Instalacja doprowadzona zostanie na koniec procesu biologicznego, w miejsce odprowadzania mieszaniny ścieków i osadu czynnego z bioreaktora do osadnika wtórnego (strącanie symultaniczne).

Wydajność instalacji dozowania zapewni całkowite strącenie fosforu dopływającego do części biologicznej oczyszczalni. Nie przewiduje się wykonywania systemu automatyki dozowania.

  - Budynek oczyszczalni ścieków

W istniejącym budynku oczyszczalni, kotłownia olejowa zasila w ciepło nagrzewnicę wentylacji w hali technologicznej oczyszczalni, instalację c.o. oraz c.w.u. Przewiduje się wymianę istniejącego kotła CO na olej opałowy VITOLA100 o mocy 22 kW wraz z armaturą wymianę zbiornika CWU, wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi. Ponadto należy wymienić nagrzewnicę w instalacji wentylacji dla hali technologicznej o powierzchni 89 m2 i wysokości 4,5 m.

Istniejące grzejniki mają następujące parametry (szczegóły załącznik 8):

- 11K500/600 – 1 sztuka,

- 22K500/720 – 1 sztuka,

- 22K500/500 – 1 sztuka,

- 22K600/400 – 1 sztuka,

- 22K500/400 – 1 sztuka,

- 22K500/520 – 4 sztuki.

Pomieszczenie hali technologicznej oraz inne pomieszczenia w budynku oczyszczalni należy odmalować (około 900 m2), pomalować należy również elewację zewnętrzną .

W budynku oczyszczalni należy wymienić również : armaturę wodociągową (baterie oraz krany czerpalne), drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w hali technologicznej 2 szt., drzwi wewnętrzne bez ościeżnicy   o szerokości 100 cm,  wentylator dachowego DN 160 mm .

  - Zasilanie energetyczne oczyszczalni

Należy wykonać zasilanie urządzeń i obiektów oczyszczalni zgodnie z wytycznymi branżowymi. Instalacje odbiorcze wykonane zostaną w systemie TNS, natomiast sieci rozdzielcze w systemie TNC. Jako dodatkową ochronę przy uszkodzeniu przewidziano szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania.

Należy przewidzieć zasilanie awaryjne  z  nowego agregatu prądotwórczego na przyczepie , napędzanego silnikiem z zapłonem samoczynnym, o mocy odpowiedniej zgodnie z bilansem energetycznym oraz system automatycznego przełączania zasilania na agregat w przypadku zaniku prądu w sieci energetycznej oraz powrotnego przełączania na zasilanie z sieci przy powrocie napięcia w sieci.

W obiektach remontowanych należy zainstalować uziomy otokowe lub pionowe. Wszelkie masy metalowe (orurowanie, konstrukcje maszyn, itp.) łączone będą do uziemionych szyn wyrównawczych. Dla wszystkich urządzeń zastosować należy liczniki godzin pracy.

Wykonać przegląd stacji transformatorowej SN zasilającej oczyszczalnię ścieków (stacja trafo  stanowi własność Gminy Tarnawatka) ponadto należy   wymianę istniejącego licznika na zestaw pomiarowy z licznikiem elektronicznym, czterokwadrantowym mierzącym energię czynną i bierną w dwóch kierunkach typu ZDM310 oraz wykonać zmianę pomiaru energii elektrycznej z półpośredniego na bezpośredni (aktualna moc przyłączeniowa 55 kW, taryfa B11)

  - Drogi, place wewnętrzne, chodniki

Komunikacja pomiędzy bramą wjazdową, a poszczególnymi obiektami oczyszczalni pozostanie istniejąca i nie planuje się ingerencji w ciągi pieszo-komunikacyjne.

  - Zasilenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i p.poż.

Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wodę miejską, która wykorzystywana jest do celów socjalno bytowych obsługi oraz dla celów p-poż. Na terenie oczyszczalni znajdują się punkty czerpalne wody (zlew z zaworem ze złączką do węża), węzeł sanitarny przewidziany dla 3 osób oraz ubikacja z umywalką, a także sieć hydrantowa p.poż z hydrantem nadziemnym  przy zbiornikach retencyjnych ścieków dowożonych. Należy wymienić hydrant nadziemny wraz z zasuwą odcinającą oraz armaturę zewnętrzną ( krany czerpalne, baterie)  w całym budynku oczyszczalni oraz zainstalować oczomyjkę w części technologicznej.

  - Sieć wody technologicznej

Na terenie oczyszczalni wykorzystuje się wodę do celów technologicznych w postaci ścieków oczyszczonych. Do mycia prasy pobierane są ścieki oczyszczone ze zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych. Ponadto przewidziano dodatkowe ujęcie ścieków oczyszczonych z osadnika wtórnego. W osadniku wtórnym następować będzie pompowy pobór wody przez pompkę zraszacza, zlokalizowaną na pomoście reaktora. Woda technologiczna ujmowana w tym miejscu, wykorzystywana będzie do zraszania powierzchni osadnika wtórnego.

  - Sieci wewnętrzne

W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków wykorzysta się istniejące sieci wewnętrzne i jeśli to konieczne dobuduje brakujące oraz wymieni na nowe skorodowane  w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania poszczególnych obiektów oczyszczalni jako całości.

  - Zieleń

Istniejąca zieleń pozostanie nienaruszona, poza niewielkim fragmentem trawnika, usuniętego pod posadowienie zbiornika ZON, obok reaktora.

  - Ogrodzenie terenu

Oczyszczalnia ogrodzona jest siatką z każdej strony bez możliwości swobodnego wejścia na jej teren. Od strony zachodniej  znajduje się brama wjazdowa na teren oczyszczalni.  Nie przewiduje się prac związanych z ogrodzeniem terenu.

  - Ukształtowanie terenu

Teren oczyszczalni jest płaski, wyniesiony od 272,5 do 271,7 m n.p.m.

  - Zagospodarowanie terenu

Cała oczyszczalnia po przebudowie i remoncie będzie usytuowana na działce, której właścicielem Zamawiający.

Przewidywane powierzchnie obiektów:

- teren oczyszczalni – w ramach istniejącego ogrodzenia – ok. 6300 m2

- budynek wielofunkcyjny oczyszczalni – powierzchnia zabudowy – ok. 464,4 + 80 + 7 = 551,4 m2

drogi, parking i place manewrowe w obrębie ogrodzenia ok. 560 m2

- zieleń 4218,6 m2

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachów istniejących i projektowanego zadaszenia reaktora biologicznego oraz części utwardzonych będą o małym stopniu zanieczyszczenia zaplanowano odprowadzanie wód powierzchniowo bezpośrednio na części zielone do gruntu na własny, nieutwardzony teren w sposób uniemożliwiający spływ wód na grunty sąsiednie.

Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie w energię elektryczną, odbywać się będzie jak dotychczas .

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę dla projektowanego budynku wielofunkcyjnego będzie zapewnione istniejącą instalacją.

Odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków z obiektu będzie zapewnione poprzez istniejącą instalację.

Instalacja oświetleniowa

W ramach inwestycji należy przewidzieć wymianę oświetlenia terenu na oprawy oświetleniowe typu LED zlokalizowane na istniejących słupach oświetleniowych po 2 szt na każdym słupie ( razem 8 szt.). Oświetlenie terenu powinno zapewnić odpowiednie oświetlenie drogi dojazdowej, punktu zlewczego, miejsc parkingowych.

Działka objęta inwestycją posiada zieleń wysoką oraz niską. Urządzenie zieleni ogranicza się do obszaru objętego pracami ziemnymi pod projektowany zbiornik ZON. W ramach uporządkowania terenu przewiduje się niezbędne odtworzenia głównie zieleni niskiej – trawiastej.

  - Sterowanie, automatyka, wizualizacja procesów

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni służyć będą urządzenia pomiarowe 
i wykonawcze. Informacje z tych urządzeń przekazywane będą do/z układów automatycznego przetwarzania wartości pomiarowych i danych sterowniczych. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywać się będzie za pomocą swobodnie programowalnego sterownika, wyposażonego w odpowiednie moduły wejść/wyjść. 
W wypadku znacznie oddalonych elementów instalacji należy zastosować niezależne układy sterujące skomunikowane z układem centralnym.

Główne procesy technologiczne oczyszczalni będą posiadały lokalne szafy sterownicze wyposażone w niezależne swobodnie programowalne sterowniki PLC jednego producenta. W zakresie wymiany danych pomiędzy poszczególnymi układami sterowania i monitoringu należy wykonać sieć światłowodową łączącą poszczególne sterowniki PLC z wykorzystaniem transmisji typu Ethernet. Sterowniki PLC powinny posiadać min. 2 porty RJ45 umożliwiające bieżącą wymianę danych z układem sterowania oraz jednoczesne podłączenie komputera serwisowego. Każdy port RJ45 w sterowniku PLC powinien umożliwiać zaprogramowanie sterownika oraz podgląd programu w trybie online. Sterownik PLC powinien mieć możliwość rozbudowy o min. 4 dodatkowe porty komunikacyjne, min. 8 modułów rozszerzeń I/O oraz posiadać możliwość zainstalowania karty SD w celu rozbudowy pamięci sterownika. Każda szafa będzie wyposażona w dotykowy panel operatorski z komunikacją Ethernet oraz RS485 Modbus RTU umożliwiający lokalną obsługę procesu technologicznego. Panel operatorski powinien umożliwiać lokalne archiwizowanie parametrów procesowych oraz ich wyświetlanie. Server VNC skonfigurowany na panelu powinien umożliwiać zdalny podgląd i modyfikację parametrów procesowych.

Zastosowane układy sterowania powinny gwarantować prawidłową niezawodną pracę układu sterowania, biorąc pod uwagę, wymogi technologiczne, warunki obsługi instalacji, warunki środowiskowe 
i wymagania techniczne pracy instalacji. Elementy składowe układu sterowania muszą być swobodnie dostępne na rynku. Środowisko z licencją do programowania sterowników PLC oraz wszystkie kody źródłowe sterowników obiektowych powinny zostać przekazane Zamawiającemu po zakończonej realizacji kontraktu.

Wszystkie zainstalowane punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne powinny być:

- wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków,

- zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym do montażu w łatwo wymiennych grupach,

- przystosowane do łatwego sprawdzania, kalibrowania wtórnego i konserwowania przez użytkownika, przy minimalnym nakładzie pracy.

Przewidziano punkty pomiarowe z sygnałem wyjściowym analogowym od 4 do 20 mA. Dopuszcza się możliwość wymiany danych z urządzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem odpowiednich protokołów (Profinet, ModBus).

System sterowania i nadzoru posiadać powinien następujące funkcje podstawowe:

- centralny nadzór wszystkich urządzeń technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie 
i opracowanie całości meldunków eksploatacyjnych, zakłóceniowych i alarmowych,

- zbieranie przestawianie i opracowywanie ogólnych zadanych wartości granicznych wewnętrznych 
i zewnętrznych,

- centralne zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie wszystkich ustalonych danych pomiarowych odnoszących się do specyficznych wartości elektrycznych i związanych z procesem oczyszczania,

- centralna realizacja funkcji automatycznego sterowania pracą poszczególnych elementów instalacji technologicznej,

- zbieranie przestawianie i przetwarzanie ręcznie wprowadzanych danych, w szczególności danych laboratoryjnych, atmosferycznych itp,

- przedstawienie urządzeń technologicznych eksploatacyjnych w postaci obrazów o pełnej kolorowej grafice, podświetlanie wszystkich aktualnie specyficznych punktów procesu, obsługa urządzeń za pomocą myszy,

- generowanie ustalonych raportów z pracy instalacji.

Dla samodzielnych podstacji automatycznych:

- zbieranie wszystkich danych (cyfrowych, analogowych),

- podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych,

- wykonywanie określonych funkcji sterujących i regulacyjnych, związanych z przyporządkowanymi urządzeniami,

- wzajemne połączenie podstacji dla wykonywania nadrzędnych funkcji sterujących i regulacyjnych, wykonywanie tych czynności na polecenie centralnej stacji procesowej.

Objaśnienia i opis poszczególnych funkcji obwodów

- Sterownia: Na stacji roboczej w sterowni powinna zostać zainstalowana lokalna wersja systemu SCADA używanego przez Zamawiającego oraz kompatybilna z istniejącym systemem wizualizacji jaki jest w posiadaniu Zamawiającego, służąca do sterowania całym procesem technologicznym, zmiana statusu urządzeń (praca automatyczna, praca manualna), uruchamianie i zatrzymywanie poszczególnych urządzeń itp., W zależności od poziomu uprawnień dostęp do edycji/podglądu sterowania oczyszczalnią ma być widoczny w przeglądarce www.

- Podrozdzielnie: uruchamianie miejscowe na płycie czołowej podrozdzielni.

- Obsługa ręczna.

Uruchomienie, względnie zatrzymanie, napędu poprzez przyciski na rozdzielni. Obsługa miejscowa powinna być możliwa przy użyciu przełącznika trzypozycyjnego (Praca automatyczna / wyłączenie / Praca ręczna). W przypadku przestawienia przełącznika z pozycji AUTO, zablokowane zostanie sterowanie zdalne i automatyczne.

- Prace ręczne i automatyczne:

Wybieranie rodzaju pracy odbywać się powinno przełącznikiem posiadającym pozycje przełączeniowe: „Ręcznie – O – Automatycznie”. Sterowanie wszystkich napędów odbywa się ręcznie - przez włączenie odpowiednich przyrządów, albo samoczynnie z obwodów automatycznego sterowania i regulacji.

- Wyłącznik awaryjny powinien działać w obwodzie awaryjnego wyłączenia poszczególnych napędów lub grup napędów. Funkcje łączeniowe i sterownicze odpowiadać powinny przepisom bezpieczeństwa. Ponownie załączenie układu, po wyłączeniu awaryjnym, może nastąpić tylko poprzez odblokowanie ręczne.

Wszystkie obiekty kanalizacji sanitarnej objęte monitoringiem, w tym oczyszczalnia ścieków, są obecnie wizualizowane w systemie TelWin SCADA z dostępem poprzez www oraz z nielimitowanej liczby urządzeń mobilnych. Zamawiający wymaga aktualizacji plansz synoptycznych w istniejącej wizualizacji oczyszczalni ścieków do nowego procesu technologicznego. Obecnie dane z głównego sterownika PLC oczyszczalni ścieków są transmitowane do systemu SCADA w technologii GPRS poprzez moduł komunikacyjny CellBOX U3. Zamawiający zaleca wymianę modułu komunikacyjnego na nowszy model kompatybilny z istniejącym. Wymagania do modułu komunikacyjnego opisano w tabeli poniżej.

Przepompownie ścieków podlegające modernizacji (P1, P2A, P2B, P3, P4,  P8) są objęte systemem monitoringu. Do transmisji z przepompowni ścieków do systemu SCADA obecnie używane są moduły komunikacyjne CellBOX UxR oraz CellBOX Easy. Zamawiający wymaga aby w wymienionych szafach sterowniczych użyto modułów telemetrycznych tego samego typu lecz nowszej generacji. Wymagania dotyczące modułu komunikacyjnego opisano poniżej, punkt:  „Wymagania modułu komunikacyjnego”

. W ramach zadania Wykonawca uaktualni plansze synoptyczne we wszystkich przepompowniach ścieków w istniejącej wizualizacji.

Aktualizacja systemu SCADA musi zapewnić zachowanie funkcjonalności:

- system SCADA wykonany w oprogramowaniu, które jest wspierane przez producenta,

- oprogramowanie otwarte na rozbudowę,

- brak licencjonowania od ilości zmiennych,

- ogólnodostępny i używany powszechnie w instalacjach automatyki,

- obsługa podkładów mapowych z uwzględnieniem pozycji geograficznej,

- posiadający serwer WWW, udostępnianie danych przez Internet,

- pozwalający na rozproszoną komunikację końcówek wizualizacji z głównym serwerem,

- obsługujący profile wyświetlania w zależności od konfiguracji monitorów,

- posiadający możliwość przechowywania własnych archiwów w bazie SQL,

- umożliwiający odczyt zdalny danych z bazy SQL,

- umożliwiający odczyt danych po protokole Modbus,

- wbudowana funkcja alarmowania poprzez e-mail oraz SMS.

W ramach zadania Wykonawca zaktualizuje i rozbuduje obecnie używany system monitoringu i wizualizacji. Całość zainstalowana na zewnętrznym serwerze z dostępem poprzez www przez nielimitowaną ilość urządzeń mobilnych.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy i skonfiguruje stację roboczą umożliwiającą podgląd i obsługę systemu SCADA. Na stacji roboczej wizualizowany ma być zarówno proces oczyszczalni ścieków jak również pozostałe punkty pomiarowe (przepompownie ścieków).

Wymagania do stacji operatorskiej:

- stacja robocza (min. i5 11 Gen, 16 GB RAM, 512 GB) z systemem operacyjnym w wersji Pro

-  monitor 24’’

- pakiet oprogramowania do edycji i formatowania tekstu oraz tworzenia arkuszy kalkulacyjnych (MS Office z wyłączeniem licencji ograniczonych czasowo)

- router bezprzewodowy z modemem 4G, z min. 2 portami LAN RJ45

- zasiacz awaryjny UPS

Wymagania modułu komunikacyjnego:

- Technologia GSM: GPRS/LTE CAT.1

- Ilość portów szeregowych: 3

- Możliwość obsługi 2 kart SIM

- Ilość wejść cyfrowych: 3

- Ilość wyjść cyfrowych: 2

- Możliwość zdalnej konfiguracji

- Możliwość pracy przezroczystej UDP, TCP klient, TCP serwer

- Mapowanie Modbus

- ModBUS Master

- Modbus Slave

- Obudowa metalowa montowana na szynie DIN

Wymagania dla Szafy sterowniczej przepompowni sieciowej

Wyposażenie podstawowe

- Szafa termoutwardzalna o wymiarach 600x500/800x600 z podwójnymi drzwiami.

- Zamek na kluczyk

- Cokół lub fundament do mocowania szafy

- Sterownik PLC wyposażony w ekran zmieniający podświetlanie – zależności od trybu pracy

- Program zapisany w sterowniku i na karcie SD, umożliwiający przeniesienie programu na drugi sterownik w razie awarii

- Router wyposażony w modem 2G/3G/4G LTE, 1 port LAN 10/100Mb/s oraz moduł radiowy w standardzie 802.11 b/g/n wspierający MIMO 2x2. Zakres pracy w temperaturze od -40°C do + 60° C

- Lampa sygnalizacyjna awarii na zewnątrz szafy.

- Przełącznik agregat-sieć

- Gniazdo agregatu 32A 5p

- Zabezpieczenie przeciw porażeniowe (wyłącznik różnicowo-prądowy )

- Zabezpieczenie przepięciowe (ochronnik przepięciowy klasy C)

- Zabezpieczenie nadprądowe

- Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz z regulowanymi progami zadziałania.

- Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy (wyłącznik silnikowy PKZM0 – 2szt)

- Styczniki ( 2 szt)

- Przełącznik pracy pompy (automatyczna/wyłączona/ręczna)

- Wentylator z termostatem.

- Grzałka kondensacyjna z termostatem.

- Gniazdo serwisowe na szynę 230V.

- Zasilacz 24VDC

- Dławice kablowe do szczelnego połączenia przewodów.

Bateria buforowa

Wyposażenie dodatkowe:

- Panel operatorski o przekątnej 7``

- Pomiar prądu pompy w czasie pracy

- Soft-start ( dla silników powyżej 5,5kW w standardzie)

- Sygnalizacja otwarci drzwi

Funkcje sterowania

- Naprzemienna praca pomp

- Praca pomp w trybie ręcznym z pominięciem sterownika PLC.

- Automatyczne przełączenie pracy na drugą pompę w przypadku awarii lub zapchania pierwszej

- Automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku dużych napływów i osiągniecia 2 progu poziomu załączenia podczas pracy jednej pompy

- Automatyczne przełączenie pracy na druga pompę po nieudanym spompowaniu w określonym czasie (ochrona pomp przed nierównomiernym zużyciem)

- Zabezpieczenie przed równoczesnym załączeniem pomp

- Zabezpieczenie przed sucho-biegiem pływakiem (brak pływaka w zestawie)

- Możliwość wypompowania ścieków poniżej min (sucho-biegu) w trybie ręcznym.

- Przełączenie obsługi przepompowni na pływaki w przypadku awarii sondy hydrostatycznej.

Powiadomienia SMS :

- Wysoki poziom ( przelew)

- Niski poziom (sucho-bieg)

- Awaria pompy

- Awaria sondy hydrostatycznej

- Zapchanie pompy! (3 razy nieskuteczne spompowanie w określonym czasie zdefiniowanym przez użytkownika)

- Brak zasilania

- Otwarcie drzwi (opcjonalnie)

- długotrwała praca pomp

Funkcje systemu wizualizacji:

- Monitorowanie i archiwizacja:

- Poziom ścieków w cm

- Stan pływak sucho-bieg załączony/wyłączony.

- Stan pływak przelew załączony/wyłączony.

- Stan przełącznika dla każdej pompy: praca automatyczna/wyłączona/praca ręczna

- Stan pracy pompy praca/gotowość/awaria.

- Czas pracy całkowity dla każdej pompy w h.

- Czas pracy danego dnia dla każdej pompy w min.

- Czas ostatniego załączenia dla każdej pompy w sekundach

- Załączenie dla każdej pompy

- Wyłączenie dla każdej pompy

- Czasowe wyłączenie (blokada) dla każdej pompy.

- Archiwizacja poziomów ścieków co 1min (rok).

- Archiwizacja pracy każdej pompy co 1min (rok)

- Archiwizacja stanu zasilania zdarzeniowo (rok)

- Archiwizacja ilości załączeń na dobę dla każdej pompy (rok) z możliwością tworzenia zestawień w formacie CSV,PDF

- Archiwizacja czasu pracy na dobę dla każdej pompy (rok) z możliwością tworzenia zestawień w formacie CSV,PDF

- Historia alarmów z ostatniego roku z możliwością tworzenia zestawień w formacie CSV,PDF

- Funkcje serwisowe

- Wysyłka powiadomień SMS do dwóch osób.

- Ustawianie poziomów załączeń i wyłączenia pomp

- Możliwość ustawienia zakresu sondy hydrostatycznej

- Możliwość ustawiania opóźnień o powiadomieniach sms dla takich parametrów jak: brak/powrót zasilania, wysoki/niski poziom, awaria sondy, awaria pompy.

- Ustawianie czasów pracy pomp w celu diagnostyki wydajności (np. 3 nieskuteczne spompowania w określonym czasie powodują wysłanie informacji o obniżonej wydajności)

- Zdalny dostęp przez serwis do sterownika PLC

Zestawienie punktów pomiarowych.

ZESTAWIENIE POMIARÓW ILOŚCIOWYCH

| Lp. | Rodzaj pomiaru | Rodzaj miernika | Ilość mierników | Jednostki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ilość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (pomiar w studzience pomiarowej) | Przepływomierz elektromagnetyczny | 1 szt. | m3/h |

ZESTAWIENIE POMIARÓW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH

| Lp. | Obiekt | Rodzaj pomiaru | Rodzaj miernika | Jednostka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stacja zlewcza ścieków dowożonych | Automatyka własna fabryczna | - | - | Wizualizacja pracy urządzenia z możliwością zdalnego załączania |
| 2. | Główny zbiornik retencyjny ścieków dowożonych | Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku | sonda hydrostatyczna | m | Pomiar do automatycznego sterowania pracą pompy |
| 3. | Oczyszczanie mechaniczne (sito i sitopiaskownik) | Automatyka własna fabryczna | - | - | Wizualizacja pracy urządzenia z możliwością zdalnego załączania |
| 4. | Przepompowania technologiczna ścieków | Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku | sonda hydrostatyczna | m | Pomiar do automatycznego sterowania pracą pomp |
| 5. | Bioreaktor | Pomiar stężenia tlenu | sonda tlenowa | mgO2/dm3 | Pomiar on-line |
|  |  | Pomiar gęstości osadu | sonda gęstościowa | kg/m3 |  |
| 6. | Stacja zagęszczania osadów | Automatyka własna fabryczna | - | - | Wizualizacja pracy urządzenia z możliwością zdalnego załączania; sygnalizacja alarmowa stanu polielektrolitu |
| 7. | Zbiornik osadu nadmiernego | Pomiar poziomu | sonda hydrostatyczna | m | Sterowanie napowietrzaniem zintegrowane z pracą pompy dekantacyjnej i urządzenia zagęszczającego osad |
| 8. | Przepompowania ścieków oczyszczonych | Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku | sonda hydrostatyczna | m | Pomiar do automatycznego sterowania pracą pomp |

W przypadku gdy powyższy zakres Wykonawca uzna za niewystarczający dla uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, winien go rozszerzyć o niezbędne jego zdaniem urządzenia i układy, a koszty z tym związane ująć w cenie ofertowej.

Należy archiwizować i przewidzieć wykresy następujących parametrów:

- pracę pomp w pompowniach sieciowych P1, P2A, P2B, P3, P4, P8,

- poziom cieczy w przepompowniach sieciowych P1, P2A, P2B, P3, P4, P8,

- pracę stacji zlewczej ścieków dowożonych,

- pracę pomp w ZSD,

- poziom cieczy w ZSD,

- pracę sitopiaskownika,

- pracę pomp w przepompowni technologicznej,

- poziom cieczy w przepompowni technologicznej,

- pracę i wysterowanie dmuchaw,

- pracę pomp osadu,

- stężenie tlenu w reaktorze,

- gęstość osadu w reaktorze,

- pracę mieszadła,

- pracę stacji PIX,

- pomiar przepływu ścieków oczyszczonych,

- poziom cieczy w zbiorniku osadu nadmiernego,

- pracę zraszacza w osadniku wtórnym,

- pracę dekantera,

- pracę prasy osadów,

- pracę instalacji wapnowania osadu,

- pracę instalacji dozowania koagulantu,

- pracę pomp w przepompowni ścieków oczyszczonych,

- poziom cieczy w przepompowni ścieków oczyszczonych.

Należy przewidzieć również:

- liczniki czasu pracy urządzeń,

- sygnalizację potrzeby inspekcji po zadanej ilości godzin pracy każdego urządzenia (wymiana oleju, filtrów itp.),

- archiwizacje parametrów, alarmów i zdarzeń,

- dla pomiarów napełnień możliwość zaznaczenia czterech poziomów dwa ostrzegawcze i dwa alarmowe i zakres minimalny (histerezę) o który musi się różnić załączenie alarmu i jego wyłączenie, aby uniknąć wielokrotnej sygnalizacji alarmu, gdy pomiar jest na granicy i co chwilę ją przekracza (np. wahania związane np. z napowietrzaniem),

- tekstowe raporty dobowe, miesięczne i roczne (ilość ścieków + wybrane inne archiwizowane parametry),

- możliwość zdalnego podglądu pracy oczyszczalni przez internet (zarówno pulpit operatorski, jak również podgląd wideo na zbiorniki procesowe),

- gniazda wtykowe na pomoście reaktora,

- możliwość wyłączenia z automatyki, załączenia ręcznego oraz sygnalizacji awarii każdego 
z urządzeń,

- uzgodnienie z technologiem algorytmu pracy każdego z urządzeń (uzależnienia od wskazań sond + warunki czasowe + uzależnienia od czasu rzeczywistego itp. itd.),

- możliwość powstania innych, nie ujętych w tym dokumencie wytycznych, które wynikną ze szczególnych dla tego przypadku sytuacji.

  - Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje obiekty i ich wyposażenie z zastosowaniem materiałów wysokiej jakości o trwałości i odporności na oddziaływania czynników środowiska pracy obiektu i instalacji gwarantujących osiągnięcie wieloletniej trwałości. W każdym jednak przypadku zastosowane materiały, prefabrykaty i wyroby winny posiadać parametry w zakresie jakości, trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne nie gorsze niż określone poniżej:

- Konstrukcje betonowe i żelbetowe, w tym fundamenty i ławy fundamentowe – beton min. klasy C16/20;

- kraty pomostowe, schody żelbetowe lub stalowe, co najmniej ze stali ocynkowanej ogniowo, w obrzeżu, z wykończeniem antypoślizgowym. Kraty łączyć między sobą oraz do belek za pomocą standardowych uchwytów do krat, zgodnie z wytycznymi producenta.

- Barierki ochronne, balustrady – ze stali nierdzewnej o gatunku 1.4301 wg normy PN-EN 10088 (0H18N9)

Dla elementów urządzeń i instalacji technologicznych oraz armatury bezpośrednio związanych z transportem i obróbką ścieków lub osadu, mających kontakt z osadem – stal 1.4301 (0H18N9).

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje zadaszenie reaktora biologicznego w konstrukcji zapewniającej podtrzymanie temperatury nad reaktorem powyżej 5 stopni Celsjusza.

  - Wymagane parametry emisji zanieczyszczeń

Wykonawca zagwarantuje, że instalacja oczyszczania ścieków spełni wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określone przez obowiązujące akty prawne.

  - Wymagane parametry energetyczne

Zadaszenie nad reaktorem powinno zostać zaprojektowane i zrealizowane tak, aby osiągać maksymalną wydajność i jednocześnie energooszczędność energetyczną, przy spełnieniu wymagań wydajności procesów, parametrów produktu końcowego oraz stabilności i niezawodności procesu technologicznego.

  - Wymagania ochrony przed hałasem

Budynek oczyszczalni zaprojektowany i zrealizowany został w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem zarówno pracowników eksploatacji, jak otoczenia obiektu. Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych instalacji.

Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie nowych urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon dźwiękochłonnych.

Wymagane parametry emisji hałasu:

Wykonawca zagwarantuje, że instalacja mechanicznego oczyszczania ścieków oraz stacja dmuchaw spełni wymagania w zakresie emisji hałasu określone przez obowiązujące akty prawne, w tym 
w szczególności:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami );

  - Odprowadzenie ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą z reaktora istniejącym rurociągiem odpływowym, poprzez zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych do studzienki pomiarowej, a następnie przepompowni ścieków oczyszczonych. Opomiarowane ścieki odpłyną istniejącym rurociągiem podziemnym PVC 200 do odbiornika – rowów melioracyjnych A26, A, C40 i C, a następnie do rzeki Kryniczki. W związku z występowaniem zatamowań  na wymienionych  rowach melioracyjnych odprowadzających ścieki  z oczyszczalni Tarnawatka w postaci obumarłych części roślin, zamuleń oraz zatorów z traw i gałęzi konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych na całym odcinku rowów. Planuje się usunięcie zatamowań,  wykonanie odmuleń dna rowów w celu umożliwienia swobodnego spływu ścieków do rzeki.

  - Pozostałe – dostawy nowych urzadzeń

Dostawa: ciągnika 3 cylindrowego, 2,9 l i mocy znamionowej 75 KM o następujących parametrach:

- przekładnia PowerReverser 24/12, półbieg Hi-Lo, 40km/h;

- rewers elektrohydrauliczny;

- dwie pary hydrauliki;

- dwie prędkości wałka 540/540 eco;

- ogumienie 420/85R30 & 320/85R24;

- kabina operatora wentylowana i ogrzewana z klimatyzacją;

- fotel pneumatyczny;

- fotel pasażera;

- przednie błotniki;

- lusterka zewnętrzne;

- pneumatyka;

- udźwig tylnego podnośnika 1800kg;

- tylny podnośnik z regulacją pozycyjną, regulacją siłową i regulacją prędkości;

- EHR – elektryczny układ szybkiego podnoszenia i opuszczania tylnego podnośnika;

- przedni TUZ z dwiema parami hydrauliki z przodu;

- pompa hydrauliczna o wydatku 66 l/min;

- oświetlenie robocze;

- światło ostrzegawcze;

- napęd na 4 koła;

- obciążniki kół tylnych

- gwarancja 5 lat

Dostawa: Ładowacz czołowy:

- widły do palet;

- łyżka uniwersalna o szerokości 2 m;

- konstrukcja wsporcza;

- joystick do sterowania;

- amortyzator drgań;

- udźwig nominalny na osi obrotu 1200 kg;

- wysokość podnoszenia 3,4 m;

Dostawa: beczka asenizacyjna 5 m3 o parametrach:

- Pojemność zbiornika 5000 L,

- Kompresor (wydajność 5300l/min),

- Wąż ssący 4" / Ø 110 MM / 12 m,

- Uchylna łyżka rozlewowa - szerokość rozlewu 14m,

- Konstrukcja ramowa ocynkowana,układ jezdny jednoosiowy,

- Zbiornik stalowy cynkowany ogniowowewnętrznie,

- Wewnętrzne pierścienie wzmacniające zbiornik,

- Bezpiecznik nadmiarowy,

- Wzierniki szklane,

- Zbiornik przelewowy,

- Manowakuometr,

- Zawór bezpieczeństwa,

- Ręczny hamulec awaryjny,

- Zawór pływakowy,

- Tłumik - odzyskiwacz oleju,

- Instalacja elektryczno-oświetleniowa,

- Właz tylny 600mm,

- Zaślepiony króciec boczny,

- Zaślepiony króciec spustowy 2",

- Regulowana mechanicznie stopa podporowa,

- Zasuwa hydrauliczna 4",

- Zaczep wymienny 50 mm,

- Ocynkowane błotniki,

- Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania,

- Koła 500/50-17.

Wykonanie koniecznych prac remontowych w budynku oczyszczalni wycena  w załączniku nr 6

- malowanie pomieszczeń wewnątrz oczyszczalni

- malowanie ścian zewnętrznych budynku oczyszczalni oraz magazynu

- wymiana drzwi w części technologicznej

- remont kotłowni ,wymiana grzejników, nagrzewnicy, pomp co, kotła co zbiornika CWU

- wymiana armatury, oświetlenia wewnętrznego w części technologicznej oraz na zewnątrz

- wymiana hydrantu zewnętrznego wraz z zasuwą

- wymiana wentylatora dachowego

Dostawa: urządzeń wyposażenia oczyszczalni ścieków koniecznych do prawidłowej eksploatacji kanalizacji wycena w załączniku nr 6

- miernik przenośny wielogazowy gazów palnych , wybuchowych, stężenia tlenu

- kontener hakowy odkryty  typu KP7

- zestaw bezpieczeństwa ( szelki, kask ,linka 10m ) 2 kpl.

- wentylator do przewietrzania zbiorników

- wydajność nominalna - 1300 m3/h

- ciśnienie nominalne - 1800 Pa

- zasilanie elektryczne - 1x230V/50Hz

- klasa szczelności i izolacji - IP55 / F

- poziom ciśnienia akustycznego - 77 dB(A)

- prędkość obrotowa - 2800 obr/min

- moc silnika - 0,55kW

- prąd zasilania - 4A

- masa - 20kg

- średnica wlotu/wylotu - 125mm

- temperatura pracy - od -15 do +80 st.C

Dostawa: korki pneumatyczne  do zatrzymania ścieków dla średnic rurociągu 160- 300 mm

- 2 szt.

Dostawa: pralka automatyczna

1400 obr/min

Regulacja obrotów:Tak

Programy:Bawełna, Syntetyki, Delikatne, Wełna/pranie ręczne, Pierze/Puch, Czyszczenie bębna,Hygiene, Jeans/dark laundry, Outdoor, Odpompowanie /Wirowanie, Mix, Płukanie, Szybki 15'/30'

wsad:10 kg

67 kWh = 41,34 zł rocznie

zużycie pradu  na cykl :0,67 kWh

zuzycie wody na cykl:47 l

Hałas: 75 dB

Klasa poziomu hałasu podczas wirowania:B

Wyświetlacz (opis):

LED Elektroniczne

Kierunek otwierania drzwi:W lewo

Funkcje dodatkowe:

Opcja dołożenia odzieży w trakcie prania, Opóźniony start, Automatyka wagowa, Kontrola ilości piany, Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, Kontrola wyważenia, Sygnał akustyczny, Aqua Stop

Funkcje SMART:Nie

Funkcje producenta:ActiveWater, SpeedPerfect

Silnik inwerterowy:Tak

Dostawa:spawarka inwertorowa 180 A

| Maks. prąd spawania [A] | 180 |
| --- | --- |
| Zakres prądu spawania [A] | 10 - 180 A |
| Prąd [A] / cykl pracy [%] | 170 A / 20%; 97 A / 60% ; 75 A / 100% |
| Zasilanie [V] | 230 |
| Zabezpieczenie [A] | 16 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Napięcie biegu jałowego [V] | 63 V DC |
| Stopień ochrony | IP23S |
| Temperatura pracy [°C] | od -10 do +40 °C |
| Dodatkowe parametry | moc znamionowa 8,7 [kVA] |
| #### Funkcje - Spawarki |  |
| Regulacja prądu | Płynna |
| Funkcja Arc Force | Tak |
| Funkcja Hot Start | Tak |
| #### Parametry fizyczne |  |
| Waga | 6,8 [kg] |
| Wysokość | 264 [mm] |
| Szerokość | 153 [mm] |
| Długość | 403 [mm] |

Dostawa kosa spalinowa Kosa  spalinowa 2,2 KM

- Pojemność cylindra – 34,6 cm³

- Moc silnika - 2,2 KM

- Prędkość przy maks. mocy - 8400 obr/min

- Pojemność zbiornika paliwa - 0,6 lit

- Zużycie paliwa - 475 g/ kWh

- Zużycie paliwa - 0,99 kg/h

- Jałowe obroty - 2800 obr/min

- Świeca zapłonowa -RCJ6Y

- Prędkość uruchamiania sprzęgła - 3600 obr/min

- Max obrotów na wałku wyjściowym - 8220 obr/min

- Gwint wałka wyjściowego - M12x1.75V

- EMISSION DATA EU

- Basic model - H 335RX

- Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy - 3,4/4,1 m/s²

- Gwarantowana moc akustyczna - 114 dB(A)

- Głowica żyłkowa - T35 M12

- Nóż do trawy producenta - Multi 300-3

- Szelki producenta - Balance 35

- przyłbica producenta

- Ciężar - 6,1 kg

- Długość rury - 1483 mm

- Średnica rury- 28 mm

Dostawa: miernik przenośny tlenu, gazów palnych i wybuchowych ( pomiar tlenu, metanu, siarkowodoru)

Dostawa:zestaw bezpieczeństwa 2 kpl.( szelki, linka 10 m, kask);

Dostawa: wentylator do przewietrzania zbiorników i studni kanalizacyjnych

Dostawa: drabina aluminiowa 8 m / obciążenie 150 kg

Dostawa: kontenera otwartego KP7 z zaczepem hakowym;

Dostawa: agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy odpowiedniej do zasilania  oczyszczalni.

- SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy z uzyskaniem opinii i uzgodnień				180.000,00 netto

Roboty budowlano – montażowe wg tabeli – załącznik nr 6 do PFU					3.207.847,00 netto

Nadzór Inwestorski 	40.000,00 netto

RAZEM:	3.427.847,00 netto

- WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA

  - Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną do wykonania i ukończenia Robót objętych niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące dokumenty:

- Mapy do celów projektowych

- Operat geologiczny;

- Przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu opracowania wstępnego (koncepcyjnego) obejmującego:

        - podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe;

        - schemat technologiczny wraz z planem sytuacyjnym z naniesioną proponowaną lokalizacją obiektów;

- Projekt budowlany dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

- Projekt wykonawczy w zakresie koniecznym dla wybudowania obiektu oraz dobrego poznania obiektu przez przyszłego eksploatatora ze szczególnym uwzględnieniem elementów zakrytych.

- Dokumentację powykonawczą, wraz ze sprawozdaniem z rozruchu oczyszczalni ścieków

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji oczyszczalni i urządzeń,

- Plan rozruchu oczyszczalni

- Operat wodnoprawny do celów uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy budowy.

  - Format dokumentacji projektowej

- Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 
w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4.

- Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD lub Adobe Reader

- Opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel lub Adobe Reader,

- Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel lub Adobe Reader

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach CD/DVD.

- Liczba egzemplarzy

O ile nie podano inaczej w wymaganiach szczegółowych w punkcie 8.3., dokumentację projektową należy dostarczać w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

### Wymagania podstawowe

Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może 
w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżących konsultacji w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowanych, rozwiązań z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień branżowych.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Kontraktu.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji obiektów oczyszczalni oraz obiektów wspomagających.

### Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania obiektów doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

### Trwałość projektowanych elementów

Projektowana trwałość stałych elementów powinna być zgodna z polskimi normami. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu prac budowlanych, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

### Podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe

Nie później niż 1 miesiąc od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowanie koncepcyjne obejmujące podstawowe obliczenia technologiczne i procesowe.

Jako wynik przeprowadzonych obliczeń Wykonawca winien dla reaktora biologicznego i osadnika wtórnego podać niezbędne do osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego parametry takie jak wymiary i pojemności czynne komór, średnice rurociągów, natężenia przepływów (zakresy), współczynniki (parametry) pracy itp. Do obliczeń Wykonawca dołączy schemat technologiczny oraz rzut i przekrój z propozycją lokalizacji obiektów. Opracowanie to po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanie się wytycznymi do których Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się przy sporządzaniu Projektu budowlanego i wykonawczego.

### Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego 
w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z późn. zmianami).

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania i wykonania obiektu, w szczególności:

- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę.

### Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy zostanie sporządzony w zakresie niezbędnym do sprawnego przeprowadzenia prac 
i wybudowania obiektów zgodnie z normami celem, któremu ma służyć. Projekt obejmował będzie rysunki, opisy i szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów.

### Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza sporządzona i przekazana będzie Zamawiającemu w 4 egzemplarzach 
w formie wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w obiekcie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.

### Dokumentacje rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

- plan rozruchu oczyszczalni,

- instrukcja obsługi i konserwacji,

- instrukcje bhp i ochrony pożarowej,

- instrukcje urządzeń energetycznych

- sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni,

Program rozruchu

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu. Plan rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach 
w terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia rozruchu według aktualnego Harmonogramu Robót. Plan rozruchu zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu rozruchu oczyszczalnia mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Plan rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. Zamawiający oddeleguje do rozruchu przyszłych pracowników oczyszczalni w celu ich przeszkolenia i zapoznania z obiektem.

Wykonawca zawrze w planie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram rozruchu. W każdym przypadku plan rozruchu uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia 
i uzupełnienia Programu zgodnie z warunkami Kontraktu.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować:

Część rysunkową obejmującą:

- schematy procesu i instalacji,

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane,

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 
z ciężarem Urządzenia,

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,

- certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)

- schemat połączeń elektrycznych,

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.

Część opisową - montażową obejmującą opis:

- wymagań dotyczących instalacji,

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.

Część opisową - obsługową obejmującą opis:

- obsługi,

- konserwacji,

- naprawy,

- Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiającego.

Instrukcja obsługi i konserwacji

Nie później niż trzy miesiące przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji (w języku polskim), dotyczącą całości Robót.

Nie później niż dwa miesiące po Przejęciu Robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia trzech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający otrzyma również Instrukcję w wersji elektronicznej na CD-ROM, tożsamą z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie rozruchu, winny być ujęte w wyżej wymienionych egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:

- wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych,

- opis trybu działania wszystkich systemów,

- schemat technologiczny instalacji,

- plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót,

- rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,

- pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji,

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

- specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas rozruchu,

- procedury przestawień sezonowych (jeżeli występują),

- procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii,

- wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:

- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizację,

- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,

- zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- listę zalecanych smarów i ich równoważników,

- listę normalnych pozycji zużywalnych,

- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany,

- ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych,

- schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,

- Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla użytkownika,

- certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4 z ponumerowanymi stronami, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności wyjmowania z segregatora.

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu rozruchu i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.

  - Przegląd Dokumentacji projektowej

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze Projektu Budowlanego w języku polskim. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do zatwierdzenia (na wezwanie Zamawiającego) wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów oczyszczalni. Dokumenty te mogą podlegać przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

  - Pozwolenie na budowę

Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 7.4 Wykonawca wystąpi do właściwego organu 
o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających pozwolenia na budowę.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w trakcie uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji.

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę mają zostać przekazane Zamawiającemu.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

### Określenia i skróty

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Ponadto poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco:

- stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1:2007 (0H18N9 wg PN-71/H-86020),

- klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.

- Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm 
i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube).

- Jeżeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg. nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.

- Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

- BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

- BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia,

- dn – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach;

- DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,

- IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego,

- NN – niskie napięcie,

- P.POŻ – przeciwpożarowy

- PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy

- PZJ – program zapewnienia jakości,

- SN – średnie napięcie,

- WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

### Przystąpienie do robót

Przebudowa obiektów i doposażenie oczyszczalni może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną, prawomocną decyzją właściwego organu (pozwoleniem na budowę).

### Zgodność Robót z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i poleceniami branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty projektowe, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 
i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

### Zgodność Robót z Normami

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Zamawiający będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami, a zaproponowane alternatywy muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Zamawiającemu, w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Zamawiający zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług według zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na podwyżkę późniejszych kosztów eksploatacyjnych.

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 
i przepisów przy sporządzaniu Dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją Kontraktu podane zostały w Części Informacyjnej niniejszego PFU.

### Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien:

- podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne 
w celu zapobiegania:

  - zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy,

  - zanieczyszczeniu środowiska przez odpady,

  - hałasowi,

  - zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

- stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

### Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu. Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

### Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych Kontraktem.

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń.

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla Kontraktu – Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska.

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego 
w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający.

### Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.

Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również 
i w tym przypadku z załączonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

### Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy postępu Robót. Wykonawca dostarczy zdjęcia na płytach CD lub DVD.

### Bezpieczeństwo budowy

#### Uwagi ogólne

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa 
i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót.

#### Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

#### Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z :

- Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy– w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 wraz z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

- Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,

- Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki,

- Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,

- Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,

- Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu,

- Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,

- Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy.

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 
i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

#### Bezpieczeństwo konstrukcji

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku,

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

#### Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

- wydzielania się gazów toksycznych,

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,

- nadmiernego hałasu i drgań.

#### Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne.

#### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

- możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania.

#### Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel.

#### Postępowanie w razie nagłych konieczności

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. Zamawiający będzie dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za postępowanie w razie pilnej konieczności.

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności.

### Teren Budowy

#### Dostęp do Terenu Budowy

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy.

#### Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectw Przejęcia.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

#### Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych Warunków Wykonania.

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.

### Oznakowanie Terenu Budowy

#### Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 wraz z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

### Spotkania

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni i przeprowadzane będą w biurze budowy. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Zamawiający może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania.

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest obowiązkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:

- Zamawiający;

- Inżynier;

- Wykonawca;

- Podwykonawcy, jeśli wymagane jest to przez temat spotkania;

- Inne osoby zaproszone.

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

- Przegląd notatki z poprzedniego spotkania,

- Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania,

- Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót,

- Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego harmonogramu,

- Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót,

- Zapewnienie jakości wykonywanych Robót,

- Wszelkie inne sprawy.

  - Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń

### Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami inspektorów nadzoru,

- nowe i nieużywane.

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami inspektorów nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikowany system jakości.

### Ochrona przed korozją

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej.

### Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.

### Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki:

- Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy

oraz

- Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.

### Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez inspektorów nadzoru.

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły 
z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów Zamawiającemu. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały 
i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.

Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, 
z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach.

Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

### Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dostarczyć zgodnie z punktem 8.3.8. PFU.

### Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim 
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji.

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu i strzałki oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze lub tabliczce znamionowej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

### Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości na okres 2 lat licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia.

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe dane kontaktowe (adres, numery telefonów, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaże Zamawiającemu w dacie wydania Świadectwa Przejęcia. Dla zmiany jednostki serwisu Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym zakresie 
w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń.

Koszty użytkowania i planowych serwisów Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Eksploatator oczyszczalni.

  - Sprzęt i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Zadanie przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

  - Środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte 
z Terenie Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające 
i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki, a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje również utwardzone powierzchnie znajdujące się na terenach Zamawiającego.

  - Wykonanie Robót

### Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi 
i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze.

### Podstawowe zobowiązania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej zadania. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania 
i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego (inspektorów nadzoru, czy Inżyniera kontraktu) i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane 
w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń 
i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

### Polecenia Zamawiającego

Polecenia Zamawiającego formułowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera kontraktu mające na celu wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową oraz kontraktem lub obowiązującymi przepisami będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

  - Kontrola jakości

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiający będzie uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

  - Program zapewnienia jakości (PZJ)

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

  - BHP,

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

  - system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

  - sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

  - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

  - dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.).

  - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności:

- Pozwolenie/a na budowę wraz z Projektem Budowlanym

- Dziennik budowy,

- Dokumenty Wykonawcy,

- Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),

- Harmonogram Robót,

- Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami,

- Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,

- Dokumenty zapewnienia jakości,

- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

- Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

  - Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

  - Przechowywanie dokumentów budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i Nadzoru Budowlanego.

  - Odbiór Robót

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

- przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru lub Inżyniera kontraktu), Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,

- technologię wykonania robót,

- parametry techniczne wykonanych robót.

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty 
z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego.

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającego.

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

### Odbiór częściowy

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny bez uwag.

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli 
w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

### Próby Końcowe

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe wykonanych obiektów 
i instalacji towarzyszącego oprzyrządowania według poniższych wymagań. Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inspektorów nadzoru, Inżyniera kontraktu, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego, zakończyć raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu .

#### Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych

Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy:

- Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,

- wykonanie pomiarów oporności izolacji.

- Sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a w szczególności:

- Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,

- Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem.

- Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne.

- Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.

- Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:

- działanie urządzeń mechanicznych,

- schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania,

- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń,

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż,

- zabezpieczenia osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy.

#### Zakres i etapy Prób Końcowych

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektów i instalacji zgodnie zatwierdzonym przez Zamawiającego i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego planem rozruchu. Wymagania dotyczące planu rozruchu podano w punkcie 8.3.9. niniejszego PFU.

Etapy Rozruchu będą następujące:

- Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów p.poż.

- Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na sprawdzeniu:

- połączeń przewodów,

- działania armatury,

- prawidłowości,

- na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń, przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny 
i napędu.

- Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium.

- Rozruch biologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga się założone projektem parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni przy opisanym poniżej udziale Zamawiającego.

Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał:

- Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne,

- Koszt wywozu I zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku I osadów ściekowych,

- Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni.

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika personelem.

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast.

#### Raport z Prób Końcowych

Raport z rozruchu oczyszczalni powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia rozruchu.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

- protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,

- sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy obiektów, instalacji i urządzeń, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

- sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły 
w czasie rozruchu,

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi 
w zakresie bhp i ppoż.

Z przeprowadzonego rozruchu Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji rozruchu.

### Przejęcie Robót

#### Wymagania ogólne

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór Robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru Robót.

#### Dokumenty Przejęcia Robót

Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

- Dzienników Budowy,

- Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów.

- Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

- Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

- Deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

- Świadectwa jakości,

- Świadectwa pochodzenia,

- Atestów higienicznych (jeżeli są wymagane),

- Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

- Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

- Dokumentacji techniczno–ruchowych dostarczonych Urządzeń (zgodne z p 8.3.8.),

- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.8.3.7.),

- Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji.

#### Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru / Inżynier kontraktu, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejęcia Robót:

- Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami kontraktu, PFU 
i Prawa budowlanego.

- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 
z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami. oraz sztuką budowlaną.

- Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

- Zasady płatności

  - Ustalenia ogólne

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej.

  - Kwoty ryczałtowe

Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są ostateczne 
i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną Kwotą Ryczałtową.

W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi:

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;

- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania;

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Placu Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót;

- koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

Zamawiający w okresie rozruchu oczyszczalni będzie pokrywał niżej wymienione koszty, które nie będą uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen.:

- Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki chemiczne,

- Koszt wywozu i zagospodarowania odpadów procesowych, w tym: skratek, piasku I osadów ściekowych,

- Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi oczyszczalni.

- Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa Płatności

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich inspekcji zgodnie z p. 9.15.2.

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 9.15.2.

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą Przejściowego Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji Wykazu Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni informacje na temat wartości elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu Płatności.

- Dokumenty związane

Przepisy wymienione w Części 2 – Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego

Ponadto:

| PN-92/N 01256.01 | Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. |
| --- | --- |
| PN-93/N 01256.03 | Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. |
| PN-N-01256-3/A1:1997 | Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) |
| PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 | Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) |

CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zamawiający załącza następujące dokumenty, oświadczenia i informacje :

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie posiada dokumentów formalnych związanych z realizacją inwestycji. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie uzyskanie:

            - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym wykonania niezbędnych dokumentów do uzyskania takiej decyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba,

            - niezbędnych uzgodnień i opinii,

            - uzyskania pozwolenia na budowę jeśli zajdzie taka potrzeba (dopuszcza się możliwość realizacji Inwestycji na zgłoszenie),

            - uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Tarnawatce do odbiornika.

Przewidywane w niniejszym PFU zagospodarowanie terenu w ramach działki nr 4/5 obręb 0016, jest zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka, przyjętym Uchwałą Nr X/53/2003 z dnia 10.07.2003 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Teren oczyszczalni ścieków w ramach działki nr 4/5 obręb 0016 objęty jest również obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Lubelskiego nr 94, poz. 1571 z dnia 8 czerwca 2004 roku) z późniejszymi

zmianami, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Tarnawatka. Tereny objęte kontraktem oznaczone są jako Tereny oznaczone symbolem RZ – użytki zielone.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik nr 1 do PFU.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016,z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016 poz. 1493),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U.03.120.1130),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386 z późn. zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 z późn. zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 01.72.747 z późniejszymi zmianami, akt jednolity Dz.U. 2018 poz. 1152),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2013.21 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z późniejszymi zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 z późniejszymi zmianami i wraz z aktami wykonawczymi),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997.129.844 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30),

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.00.100.1086 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót.

  - Rysunki

  - Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji – Załącznik nr 2 do PFU,

  - Plan sytuacyjny obejmujący teren przedsięwzięcia w stanie istniejącym - Załącznik nr 3 do PFU,

  - Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni – Załącznik nr 4 do PFU,

  - Organizacja reaktora biologicznego - Załącznik nr 4a do PFU.

  - Schemat technologiczny oczyszczalni – Załącznik nr 5 do PFU,

  - Rzut przyziemia branży instalacyjnej – Załącznik nr 8 do PFU.

  - Informacje dotyczące wyników badań wodno-gruntowych

Zamawiający posiada wyniki badań podłoża gruntowego z listopada 2002 r. Wykonanie aktualnych badań niezbędnych do zrealizowania niniejszego Kontraktu należy do obowiązków Wykonawcy.

  - Inwentaryzacja zieleni

Zamawiający posiada inwentaryzację zieleni na terenie oczyszczalni ścieków – załącznik nr 3 do PFU.

  - Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących obiektów budowlanych podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom

Plan sytuacyjny obejmujący teren oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym przedstawia załącznik nr 3 do PFU.